## Anexo técnico (2)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de elevadores
Anexo técnico
Número de partida | Centro de costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Administración de Torres de Rectoria | 2 | ELEVADOR "A y B": Caracteristicas Principales Capacidad: 1000 kg, Número de personas: 13 Velocidad: 1.5 m/s Número de paradas: 8, Maniobra: Colectivo selectivo. Control de grupo: Simplex. Normativa: EN81-1, Cuarto de máquinas: Sin cuarto de máquinas. Número de arranques por hora:180 Tipo de alimentación eléctrica principal: Tres fases, neutro y tierra aislada Alimentación eléctrica principal: 400 V, 60 Hz Alimentación eléctrica de cabina: 110 V (+10%) Potencia del motor: 10 Kw Dimensiones y caracteristicas del cubo: Recorrido: 27.65 m Ancho de fosa de 2305 a 2550 x 1850 mm.mm Sobrepaso: 4350 mm Fosa:1300 mm Tipo de construcción: Concreto, Parada principal: 1.1 Posición del contrapeso: Izquierdo lluminación del cubo: Suministro e Instalación Escalera de fosa: Suministro e Instalación, Designación de piso: PB,2,3,4,5,6,7,RF Posición del tablero de control: ÚItima parada junto al marco de la puerta, El acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes, Dimensiones y acabados de cabina Ancho x Fondo x Altura libre: 1600 x 1400 x 2200 mm Decoración de cabina: Regenseries. Tres Paredes laterales de Acero inoxidable lucerna cepillado. Panel frontal Acero Inoxidable Cepillado. Tipo de lluminación, Spots redondos (LED), Decoración plafón: Acero inoxidable cepillado Satinado. Acabado de Piso color Crema Marfil 60X60 CLAR antiderrapante. Zóclo de cabina: Acero inoxidable satinado. Pasamanos: Diseño curvo En la pared posterior En la pared lateral izquierda En la pared lateral derecha, Dimensiones y acabados de puertas Apertura x Altura: 900 x 2200 mm Tipo de apertura : Automáticas de 2 hojas de apertura central Acabado puerta de cabina: Acero inoxidable cepillado Acabado de puerta de piso: Acero inoxidable cepillado Válido para 8 accesos Certificado protec. contra fuego sec. 1 Certificación de fuego EN81_58_E120. Valido para 8 accesos Material de sardinel: Alurinio. Botonera de cabina, botoneras e indicadores de niveles en cada piso. Modelo de botoneras: Linea 100. Botonera de cabina: Linea 100 Acero Inoxidable cepillado Cristal de alta resitencia color blanco Botones en acero Inoxidable cepillado Botoneras de piso: Sobre superficie en la pared en cada nivel. Acero Inoxidable cepillado Indicador de piso: Sobre superficie en pared. Opciones de control, comunicaciones y otros Opciones de control: Mando de bomberos para desalojo de la cabina en caso de incendio, conforme a lo señalado en la NOM en vigor Opciones de comunicación: Conexión a porter station con cable Intercomunicador cabmaniobra Intercomunicador en el pozo intercomunicador, entercomunicador enlazado a la recepción (considerar cableado necesario, maniobras e instalación). Opciones de alarma: Alarma en techo de cabina, Alarma remota Opciones de emergencia, Evacuación automática Sensor sismico Otras opciones: Interfase para CCTV Cancelación de llamadas en cabina 2do. Cable viajero Incluir instalación y puesta en marcha en sitio. Lobby en octavo nivel para evitar filtraciones de agua (considerar modificaciones en techo, mano de obra, acarreos y material). Tres llaves exclusivas para accesar al octavo nivel. Deberá instalarse un almacén para resguardar su material y herramienta. Considerar acarreos y elevación de materiales y herramientas. En caso de requerir modificaciones del cubo para ingresar material o herramienta, considerar el presupuesto correspondiente. Considerar planta de energía y o cableado para realizar las maniobras eléctricas (cualquier corto en las instalaciones universitarias, será responsabilidad de la empresa). | Equipo
2 | Parque Científico y Tecnológico | 1 | Elevador con capacidad de 680 kg (8 personas), velocidad de 1.0 m/s, 2 paradas, maniobra colectivo selectivo, control de grupo simplex, cumplimiento de la normativa EN81-1, 180 arranques por hora, alimentación eléctrica principal de tres fases, neutro y tierra aislada, alimentación eléctrica principal 220V, 60 Hz, alimentación eléctrica de cabina 110 V (± 10%) y potencia de motor de 7.3 kW. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CUBO: recorrido total de 4.2 m, 1850 x 1850 mm (ancho x fondo), sobrepaso de 3900 mm, fosa 1510 mm, construccipon de concreto, posición de contrapeso derecha. iluminación del cubo suministrada por proveedor, posición del tablero de control: Última parada junto al marco de la puerta con acceso seguro, directo y libre desde zonas comíunes. DIMNENSIONES Y ACABADOS DE LA CABINA: 1150 x 1500 x 2300 mm (ancho x fondo x altura libre), decoración de la cabina tipo "Times square", paredes laterales y posterior completamente acristalado, pared frontal de acero inoxidable cepillado, iluminació de spots redondos (LED), decoración de plafón de acero inoxidable cepillado Lucerna, acabado de piso porcelanato valentía 60x60 color beige marca daltile, zoclo de cabina en acero inoxidable cepillado, pasamanos en diseño curvo en parte posterior y paredes laterales. DIMENSIONES Y ACABOADOS DE PUERTAS: 800 x 2100 mm (apertura x altura), tipo de apertura automática de 2 hojas (apertura telescópica derecha), acabados de puerta de cabina en acero inoxidable cepillado, acabado de puerta de piso acristalado con marco de acero inoxidable sepillado (para 2 accesos), ceertificado de protección contra fuego EN81_58_E120 para 2 accesos, sarander de acero inoxidable y aluminio. BONONERA DE CABINA, BOTONERAS E INDICADORES DE PISOS: Botoneras modelo "Línea 300". Botoneras de cabina de acero inoxidable cepillado, cristal de alta resistencia color negro y botones de acero inoxidable cepillado. Botoneras de piso: Sobre superficie en la pared y elaboradas de acero inoxidable cepillado, indicador de piso sobre superficie de pared. OPCIONES DE CONTROL, COMUNICACIONES Y OTROS: Mando de bomberos para desalojo de la cabina en caso de incendio conforme a lo señalado en la NOM en vigor, mando fuera del servicio, servicio de operación en emergencia operado de forma independiente. Comunicación con conexión a porter station con cable, instrumentador cab-maniobra, inercomunicador en el pozo. Alarma en el interior del cubo, así como alarma remota, sensor sísmico, interfase para CCTV, cancelación de llamadas en cabina y segundo cable viajero. Notas: 1. Se les proporcionara el espacio físico para instalar su bodega o contenedor para resguardo de sus materiales. 2. El proveedor debe considerar acarreos y elevación de materiales para su instalación | Equipo
3 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Elevador A, edificio C Características principales: Capacidad 1600 Kg. Número de personas 21 Velocidad 1.0 m/s Número de paradas 4 Maniobra Colectivo Selectivo Control de grupo Simplex Normativa EN81-1 Sin cuarto de maquinas Numero de arranques por hora 180 Tipo de alimentación eléctrica principal: Tres fases, neutro y tierra aislada Alimentación eléctrica principal 220 V, 60 Hz Alimentación eléctrica cabina 110 V (+- 10%) Potencia del motor 13.5 kW Dimensiones y características del cubo Recorrido 9.6 m Ancho x Fondo 2590 x 2130 mm Sobrepaso 4750 mm Fosa 1325 mm Tipo de Construcción Concreto Parada principal 1.1 Posición de contrapeso Izquierdo Iluminación del cubo Suministro e instalación Escalera de fosa suministro e instalación Designación de piso 1,2,3,4 Posición del tablero de control: Última parada junto al marco de la puerta el acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes dimensiones y acabados de cabina Ancho x Fondo x Altura libre 1800 x 1800 x 2400 mm Decoración de cabina Times Square Paredes laterales Acero inoxidable Satinado cepillado Pared posterior Completamente acristalada Panel frontal Acero inoxidable cepillado Tipo de iluminación Spots redondos (LED) Decoración plafón Acero Inoxidable cepillado Lucema Acabado de piso Granilo artificial negro Zoclo de cabina Acero Inoxidable cepillado Pasamanos Diseño curvo En la pared posterior En la pared lateral izquierda En la pared lateral derecha Dimensiones y acabados de puertas Apertura x Altura 1100 x 2300 mm Tipo de apertura Automáticas de 2 hojas de apertura central Acabado puerta de cabina Acero inoxidable cepillado Acabado de puerta de piso Acero inoxidable cepillado Valido para 4 accesos Certificado protec. contra fuego sec. 1 Certificación de fuego EN81_58_E120 Valido para 4 accesos Material de sardinel Aluminio Aluminio Botonera de cabina, botoneras e indicadores de pisos Modelo de botoneras Línea 300 Botonera de cabina Línea 300 Acero inoxidable cepillado Cristal de alta resistencia color negro Botones de acero inoxidable cepillado Botoneras de piso Sobre superficie en la pared Acero inoxidable cepillado Indicador de piso Sobre superficie en pared Incluir instalación y puesta en marcha en sitio. | Equipo