## Anexo Tecnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Anexo Técnico UAEH-LP-N23-2024
No. Partida | Centro de Costos | Cantidad | DESCRIPCIÓN | Unidad Medida | Modelo | Marca
1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit on/off, 1 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, incluye unidad condensadora, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, integra condensador. Considerando acometida eléctrica para el mini split como su unidad condensadora, accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador); teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano).Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
2 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora; capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ducteria esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, así mismo. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
3 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
4 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton,12ztmdmhorx solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
5 | Área Académica de Química | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton., solo frio 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
6 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Para instalarse en aula de cómputo. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
7 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora. Equipo de Aire Acondicionado para ser instalado en la Dirección. Tipo Minisplit, 2 toneladas, solo frío 220/1/60 on/off 11.2 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 a, entrada de alimentación de 2200 w, corriente de arranque 56 a. motor de ventilador interior con aporte de 89 w, 3 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1020/950 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1,186/971/891 m3/h y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 DB(A). dimensiones de 1080x335x226mm, peso 14.5kg 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 a y 62 a LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante vg74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 DB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºC rango de temperatura de funcionamiento 18 ºC- 43ºC. , suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
8 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a, para instalarse en Sala de Juntas. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
9 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. (Área de Mantenimiento). Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
10 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
11 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
12 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
13 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo Midea Modelo: KMAS24C2AGO, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex codos y pegamento, centrod e carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termoomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
14 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo MIdea Modelo: MAS12H1AGR, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 2x12, 6 metros de tubería pvc hidraulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
15 | Escuela Preparatoria Número 7 | 7 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 5tr, Modelo: YFJE55BZTMCMORX, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 4x12, 5 metros de tubería de pvc hidraulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
16 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter Calidad tipo York modelo KYFJE55BZTMCMORX de 5 toneladas, incluye unidad condensadora, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de Alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior Con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. Compresor con capacidad de 13700 w y aporte. De 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector Térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido. Exterior 64 db(a). Tipo de termostato rg57a3-c y Temperatura de operación 17- 30 ºc. , suministro de Bomba para condensados deberá ser muy pequeña, Silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también Deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: Entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, Sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto Apagado, filtro integrado para retener la suciedad e Impurezas que se generan en la unidad interior, Altura de descarga 25 m, deberá de recibir Alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable De «unión» o comunicación para poder recibir la señal Que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y Eliminar el agua cuando haya detectado que el Circuito contiene agua para evacuar, suministro de Un filtro para remover la humedad y otros Contaminantes del aire acondicionado, deberá de Realizar la función de proteger el compresor Contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el Cual se abre si el filtro se obstruye, máxima Resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal Para pequeña caída de presión, este deberá de ir Soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base Para condensadora, fabricada de tubular resistente En color blanco de acabado mate que se adapta a Cualquier estilo de decoración. La estructura Consiste en 4 barras que se unen en los extremos Para formar un cuadrado con 4 soportes verticales De 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser Ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno En cada vertical a la distancia deseada, obra civil Según necesidades, instalación de cajillos para Recubrimiento de tuberías, con los mismos acabados de aulas existentes, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
17 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo Inverter Mirage X32, 2 Ton, Frio, 220V, capacidad de enfriamiento 12000 kbtu h, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
18 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter calidad tipo YORK: Modelo KYFJE55BZTMCMORX5 toneladas solo frio 220/1/60 16 SEER R410A. capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
19 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton solo frío 220/1/60 ON/OFF 11.3 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 12000 BTU/H, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 W, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 A, 1.5 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1000/800 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 dB(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 A y 24 A LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante VG68/300 ml. flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 dB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 a 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 dB, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12, suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termo magnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
20 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 2 ton sólo frío 220/1/60 on/off 11.2 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 A, entrada de alimentación de 2200 W, corriente de arranque 56 A. Motor de ventilador interior con aporte de 89 W, 3 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1020/950 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) 1,186/971/891 M3/H y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 dB(A). Dimensiones de 1080x335x226 mm, peso 14.5 - 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 A y 62 A LRA (corriente de rotor), protector térmico interno, aceite refrigerante VG74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 dB(A). Incluye: interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
21 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado Mini Split calidad tipo LG DualCool Inverter Plus VP182CR, incluye unidad condensadora; con compresor dual inverter, ahorro de energía, enfriamiento rápido, jet cool, MICRO filtro, ionizador Plasmaster, limpieza automática, Jet Dry, funcionamiento silencioso, Comfort Sleep, monitor de energía, 6 pasos de control vertical, resistente a altos niveles de voltaje, anticorrosivo gold fin, garantía de 10 años en el compresor, refrigerante R410A y Smart Diagnosis. (Se instalará en los SITE de 1 era etapa, SITE de enfrente del auditorio y en 4ta etapa). Dual cool inverter, 1.5 toneladas, 18,000 BTU/h, solo frio, 220 V; conectividad a Wifi, micro filtro, funcionamiento silencioso. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Garantía de fabricación 10 años. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
22 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo CARRIER, Modelo:K53IN0606C-PT, incluye unidad condensadora. características disponible en 220v/230v, 1ph y 3ph, modos: cool, dry, fan, auto y high power (turbo) modo heat, velocidad del ventilador ajustable, modo eco sleep, descarga de aire desde arriba y abajo, ajuste horizontal y vertical en el flujo del aire (flujo 3d), follow me (ajusta la temperatura basándose en el sensor del control remoto, dando mayor confort), timer on / off auto-restart, bajo nivel de ruido, evaporadora: 40viq483c-e, condensadora: 38inq483c-c, alimentación eléctrica evaporadora: 220-230v~60hz,1ph, alimentación eléctrica condensadora: 220-230v~60hz,1ph, enfriamiento: 48000 btu/h, calefacción: 48000 btu/h, amperaje mínimo del circuito: 30.38 a, amperaje máximo de fusible: 30.0 a, evaporadora: 1650*235*675 mm, condensadora: 952*415*1333 mm, tipo de refrigerante / carga: r410a/4.0 kg, presión de diseño (descarga / succión): 4.2/1.5 mpa, tubería del refrigerante: 9.52mm(3/8in) mm, temperatura de operación: 17 32 / 0 30.. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza

## Anexo Economico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Anexo Económico UAEH-LP-N23-2024
No. Partida | Centro de Costos | Cantidad | DESCRIPCIÓN | Unidad Medida | Modelo | Marca | Precio Unitario | Importe Total
1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit on/off, 1 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, incluye unidad condensadora, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, integra condensador. Considerando acometida eléctrica para el mini split como su unidad condensadora, accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador); teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano).Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
2 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora; capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ducteria esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, así mismo. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
3 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
4 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton,12ztmdmhorx solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
5 | Área Académica de Química | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton., solo frio 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
6 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Para instalarse en aula de cómputo. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
7 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora. Equipo de Aire Acondicionado para ser instalado en la Dirección. Tipo Minisplit, 2 toneladas, solo frío 220/1/60 on/off 11.2 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 a, entrada de alimentación de 2200 w, corriente de arranque 56 a. motor de ventilador interior con aporte de 89 w, 3 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1020/950 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1,186/971/891 m3/h y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 DB(A). dimensiones de 1080x335x226mm, peso 14.5kg 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 a y 62 a LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante vg74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 DB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºC rango de temperatura de funcionamiento 18 ºC- 43ºC. , suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
8 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a, para instalarse en Sala de Juntas. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
9 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. (Área de Mantenimiento). Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
10 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
11 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
12 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo LG, modelo SW362H8, nivel de ruido: silencioso, combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente: 1. Flujo de aire indirecto, 2. Programación de hasta 7hrs y 3. Incremento de temperatura controlado. Garantía de compresor de 10 años. Microfiltro y filtro dual que elimine polvo y bacterias, limpieza automática para evitar reproducción de hongos y bacterias. Incluye unidad condensadora, de 3 toneladas frio / calor 220/1/60 r410a. capacidad de enfriamiento de 35000 btu/h, corriente nominal de 18.21 a, entrada de alimentación de 4020 w. motor de ventilador interior con aporte de 236 w, 5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1263/1123/1000 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1775/1534/1348 m3/h y nivel de ruido 54/50/47db(a). dimensiones de 1285x675x235 5 mm, peso 32 - 38 kg. compresor con capacidad de 8095 w y aporte de 2200 w, corriente nominal de 10 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/670 ml. flujo de aire exterior 5100 m3/h, nivel de ruido exterior 67 db(a). tipo de termostato rg57a3-c y temperatura de operación 17- 30 ºc. , filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, incluye suministro y fabricación de cajillo a base de panel de cemento Durock; incluye: canal de carga, canal listón, ángulo perimetral, alambre galvanizado 18 y 14, tornillería, cinta de fibra de vidrio en juntas, recubrimiento para acabado final fino, materiales, pintura suministro y colocación, materiales, mano de obra y herramienta, de 7 m. de lado para ocultar tuberías. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
13 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo Midea Modelo: KMAS24C2AGO, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex codos y pegamento, centrod e carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termoomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
14 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 2 toneladas, calidad tipo MIdea Modelo: MAS12H1AGR, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 2x12, 6 metros de tubería pvc hidraulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
15 | Escuela Preparatoria Número 7 | 7 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora. de 5tr, Modelo: YFJE55BZTMCMORX, 220V. circuito de refrigeración básico (3M) herramienta, conexiones, inlcuya bomba de condensado, tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 3/8 , armaflex 1/4 , armaflex 3/8 , cinta momia, cable de señal 4x12, 5 metros de tubería de pvc hidraulico 1/2, coples, codos y pegamento, centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo Q2, 15 m de cable de uso rudo 3x10 cal. y 1 termomagnetico de 2x20 A. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
16 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter Calidad tipo York modelo KYFJE55BZTMCMORX de 5 toneladas, incluye unidad condensadora, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de Alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior Con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. Compresor con capacidad de 13700 w y aporte. De 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector Térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido. Exterior 64 db(a). Tipo de termostato rg57a3-c y Temperatura de operación 17- 30 ºc. , suministro de Bomba para condensados deberá ser muy pequeña, Silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también Deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: Entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, Sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto Apagado, filtro integrado para retener la suciedad e Impurezas que se generan en la unidad interior, Altura de descarga 25 m, deberá de recibir Alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable De «unión» o comunicación para poder recibir la señal Que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y Eliminar el agua cuando haya detectado que el Circuito contiene agua para evacuar, suministro de Un filtro para remover la humedad y otros Contaminantes del aire acondicionado, deberá de Realizar la función de proteger el compresor Contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el Cual se abre si el filtro se obstruye, máxima Resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal Para pequeña caída de presión, este deberá de ir Soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base Para condensadora, fabricada de tubular resistente En color blanco de acabado mate que se adapta a Cualquier estilo de decoración. La estructura Consiste en 4 barras que se unen en los extremos Para formar un cuadrado con 4 soportes verticales De 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser Ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno En cada vertical a la distancia deseada, obra civil Según necesidades, instalación de cajillos para Recubrimiento de tuberías, con los mismos acabados de aulas existentes, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
17 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo Inverter Mirage X32, 2 Ton, Frio, 220V, capacidad de enfriamiento 12000 kbtu h, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
18 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo piso techo inverter calidad tipo YORK: Modelo KYFJE55BZTMCMORX5 toneladas solo frio 220/1/60 16 SEER R410A. capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 ? 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml, incluye unidad condensadora. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
19 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton solo frío 220/1/60 ON/OFF 11.3 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 12000 BTU/H, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 W, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 A, 1.5 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1000/800 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 dB(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 A y 24 A LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante VG68/300 ml. flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 dB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 a 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 dB, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12, suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termo magnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
20 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 2 ton sólo frío 220/1/60 on/off 11.2 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 A, entrada de alimentación de 2200 W, corriente de arranque 56 A. Motor de ventilador interior con aporte de 89 W, 3 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1020/950 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) 1,186/971/891 M3/H y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 dB(A). Dimensiones de 1080x335x226 mm, peso 14.5 - 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 A y 62 A LRA (corriente de rotor), protector térmico interno, aceite refrigerante VG74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 dB(A). Incluye: interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
21 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado Mini Split calidad tipo LG DualCool Inverter Plus VP182CR, incluye unidad condensadora; con compresor dual inverter, ahorro de energía, enfriamiento rápido, jet cool, MICRO filtro, ionizador Plasmaster, limpieza automática, Jet Dry, funcionamiento silencioso, Comfort Sleep, monitor de energía, 6 pasos de control vertical, resistente a altos niveles de voltaje, anticorrosivo gold fin, garantía de 10 años en el compresor, refrigerante R410A y Smart Diagnosis. (Se instalará en los SITE de 1 era etapa, SITE de enfrente del auditorio y en 4ta etapa). Dual cool inverter, 1.5 toneladas, 18,000 BTU/h, solo frio, 220 V; conectividad a Wifi, micro filtro, funcionamiento silencioso. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Garantía de fabricación 10 años. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
22 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, calidad tipo CARRIER, Modelo:K53IN0606C-PT, incluye unidad condensadora. características disponible en 220v/230v, 1ph y 3ph, modos: cool, dry, fan, auto y high power (turbo) modo heat, velocidad del ventilador ajustable, modo eco sleep, descarga de aire desde arriba y abajo, ajuste horizontal y vertical en el flujo del aire (flujo 3d), follow me (ajusta la temperatura basándose en el sensor del control remoto, dando mayor confort), timer on / off auto-restart, bajo nivel de ruido, evaporadora: 40viq483c-e, condensadora: 38inq483c-c, alimentación eléctrica evaporadora: 220-230v~60hz,1ph, alimentación eléctrica condensadora: 220-230v~60hz,1ph, enfriamiento: 48000 btu/h, calefacción: 48000 btu/h, amperaje mínimo del circuito: 30.38 a, amperaje máximo de fusible: 30.0 a, evaporadora: 1650*235*675 mm, condensadora: 952*415*1333 mm, tipo de refrigerante / carga: r410a/4.0 kg, presión de diseño (descarga / succión): 4.2/1.5 mpa, tubería del refrigerante: 9.52mm(3/8in) mm, temperatura de operación: 17 32 / 0 30.. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
Subtotal
I.V.A. 16%
TOTAL