## aires sites
ANEXO TÉCNICO
"Adquisición de Aires Acondicionados para Sites de la UAEH"
Nota:En el caso que alguna de las partidas refiera nombre de marca se indica sea unicamente de referencia.
Fondo | Partida | idArticulo | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
Participaciones Federales Ordinario | 1 | 34382 | 5640 | 24 | Aire Acondicionado de 1 tonelada. Suministro e instalación y puesta en marcha de un equipo de Aire Acondicionado, tipo mini Split de 1 tonelada, incluye bomba de desagüe de agua, conexión eléctrica y obra civil, 1 mantenimiento preventivo a los 6 meses de instalación. Garantía de 1 año. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 2 | 34383 | 5640 | 12 | Aire Acondicionado de 2 toneladas. Suministro e instalación y puesta en marcha de un equipo de Aire Acondicionado, tipo mini Split de 2 toneladas, incluye bomba de desagüe de agua, conexión eléctrica y obra civil, 1 mantenimiento preventivo a los 6 meses de instalación. Garantía de 1 año. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 3 | 34397 | 5640 | 1 | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo

## DIRECCIONES
No. Partida | Cantidad | Centro de Costos | Direccion
1 | 1 | Escuela Preparatoria Número 3 | Carretera Pachuca-Actopan, Colonia Javier Rojo Gómez S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42030
| 1 | Escuela Preparatoria Número 4 | Avenida Guadalupe, Colonia Guadalupe S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42079
| 6 | Instituto de Artes | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
| 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 6 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 4 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
| 4 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
2 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 1 | Escuela Preparatoria Número 2 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
| 1 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 8 | Instituto de Ciencias de la Salud | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
3 | 1 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184