34383 | Participaciones Federales Ordinario | 694 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca FARVIEW, Modelo ATON con No. de serie S/N., No. de inventario 5620169715 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 695 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 173401354101000220, No. de inventario 5620205881 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 696 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101586100600030, No. de inventario 5620205885 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 697 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101586100600544, No. de inventario 5620205886 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 698 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101763100600092, No. de inventario 5620205883 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 699 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101763100600137, No. de inventario 5620205884 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 700 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101763100600245, No. de inventario 5620205887 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 701 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 218101766300600253, No. de inventario 5620205888 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 702 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5290242522 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 703 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5290242523 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 704 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EHC261P con No. de serie EHC261P9011500414, No. de inventario 5641269651 con capacidad de 20 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 705 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EHC261P con No. de serie EHC261P9021500847, No. de inventario 5641269650 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 706 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4M06780002711, No. de inventario 5641304135 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 707 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4M07280003708, No. de inventario 5641304136 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 708 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca WESTINGHOUSE, Modelo WIWXA-24KNW3 con No. de serie 12307019600065230018, No. de inventario 5641298990 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 709 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca WESTINGHOUSE, Modelo WIWXA-24KNW3 con No. de serie 12307019600065230117, No. de inventario 5641298989 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 710 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHEA12FS-ADK con No. de serie 213401502100501402, No. de inventario 5641298991 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 711 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EDC121T con No. de serie EDC121T5011502650, No. de inventario 5641269652 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 712 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EHC261P con No. de serie EHC261P9011501216, No. de inventario 5641269654 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 713 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EHC261P con No. de serie EHC261P9021500635, No. de inventario 5641269653 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 20.000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Agropecuarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 714 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca INTENSITY, Modelo HWNE12KF-1 con No. de serie 12NEF1-0000520, No. de inventario 5641253518 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 715 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie 54122000DB137280130123, No. de inventario 5641356498 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PLANTA BAJA; LABORATORIO, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 716 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie 54122000DB137280130123, No. de inventario 5641356498 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PLANTA BAJA; LABORATORIO, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 717 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie 54122000DB137280130130, No. de inventario 5641356499 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PLANTA BAJA; LABORATORIO, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 718 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie S/N, No. de inventario 5641359215 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 719 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie S/N, No. de inventario 5641359216 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 720 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie S/N, No. de inventario 5641359217 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 721 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo KMAS24C2AGO con No. de serie S/N, No. de inventario 5641359218 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 722 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212712 con capacidad de sin dato TR, voltaje de sin dato Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 723 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212713 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 724 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212714 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 725 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212715 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 726 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212716 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 727 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212717 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 728 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212718 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 729 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212719 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 730 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208276 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 731 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208277 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 732 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208278 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 733 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208279 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 734 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie EDF261T5140100404, No. de inventario 5641299611 con capacidad de 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 735 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244729 con capacidad de CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 736 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244730 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 737 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244731 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 738 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244732 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 739 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244733 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 740 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244734 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 741 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244735 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 742 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299609 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 743 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299610 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 744 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299612 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 745 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca S/M, Modelo INTENSITY con No. de serie S/N, No. de inventario 5690224420 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 746 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G298790926090160050, No. de inventario 5641345019 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 747 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G298790926090160065, No. de inventario 5641345015 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 748 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160003, No. de inventario 5641345010 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 749 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160006, No. de inventario 5641345018 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 750 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160008, No. de inventario 5641345012 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 751 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160011, No. de inventario 5641345014 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 752 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160033, No. de inventario 5641345013 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 753 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160035, No. de inventario 5641345017 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 754 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160036, No. de inventario 5641345016 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 755 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160048, No. de inventario 5641345011 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 756 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo BPCH0551BA con No. de serie 970840573, No. de inventario 562064815 con capacidad de 15 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 180000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 757 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo D3LE898A25C con No. de serie NGFM883282, No. de inventario 562064818 con capacidad de 28 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 33600 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 758 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR Marca YORK, Modelo D2CE180A25C con No. de serie NHFM091256, No. de inventario 562064834 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 759 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640234602 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 760 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000332, No. de inventario 5641305222. con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 761 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000837, No. de inventario 5641305223 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 762 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A746600008738, No. de inventario 5641305224 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 763 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000879, No. de inventario 5641305221 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 764 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001392160500109, No. de inventario 5641305219 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 765 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 1000013921605001377, No. de inventario 5641305220 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 766 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401362, No. de inventario 5641305217 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 767 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401485, No. de inventario 5641305218 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 768 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401511, No. de inventario 5641305216 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 769 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401516, No. de inventario 5641305215 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 770 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7071802008, No. de inventario 5641304046 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 771 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7071802601, No. de inventario 5641304047 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 772 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7091801990, No. de inventario 5641304043 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 773 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7091802004, No. de inventario 5641304045 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 774 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7091802006, No. de inventario 5641304042 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 775 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7091802715, No. de inventario 5641304041 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 776 | Radio Universidad Actopan | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X2 con No. de serie EXC121F7091802724, No. de inventario 5641304044 con capacidad de 0.83 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 777 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF261T con No. de serie EXF261J8041602544, No. de inventario 5641282687 con capacidad de 1 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 778 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF261T con No. de serie EXF261J8041603804, No. de inventario 5641282685 con capacidad de 1 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 779 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8061500049, No. de inventario 5641282693 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 780 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8061500050, No. de inventario 5641282690 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 781 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8061500053, No. de inventario 5641282692 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 782 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8061500207, No. de inventario 5641282686 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 783 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8061500215, No. de inventario 5641282691 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 784 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500475, No. de inventario 5641282689 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 785 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500485, No. de inventario 5641282688 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 786 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo K53INQ603C-PT con No. de serie 340852045097210150203, No. de inventario 5641337062 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220-230 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Pachuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 787 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001362150170136, No. de inventario 5641258239 con capacidad de 0.88kg TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Gas refrigerante R/22 y R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 788 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001362150170136, No. de inventario 5641258240 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de gas refrigerante r22 y/o R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 789 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo HIRA024S060 con No. de serie (S) EDJM233330, No. de inventario 5620100612 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220-230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 790 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo HIRA024SO6D con No. de serie EFJM-331123, No. de inventario 5620100579 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1800 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 791 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640250182 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de gas refrigerante R22 y/o R410 según sea el caso | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 792 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo K53INQ603C-PT con No. de serie 340852045097210150203, No. de inventario 5641337062 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220-230 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Pachuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 793 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001362150170136, No. de inventario 5641258239 con capacidad de 0.88kg TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 794 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001362150170136, No. de inventario 5641258240 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1800 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 795 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo HIRA024S060 con No. de serie (S) EDJM233330, No. de inventario 5620100612 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220-230 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 796 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo HIRA024SO6D con No. de serie EFJM-331123, No. de inventario 5620100579 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1800 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 797 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640250182 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Radio y Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 798 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF261J8041603811, No. de inventario 5641282646 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 799 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF261J8041603815, No. de inventario 5641282648 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 800 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF261J8041603817, No. de inventario 5641282649 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 2400 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 801 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF261J8041603818, No. de inventario 5641282647 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 802 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500344, No. de inventario 5641282644 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 803 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500484, No. de inventario 5641282645 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 804 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500489, No. de inventario 5641282651 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 805 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie EXF361T8071500514, No. de inventario 5641282650 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 806 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YH9FZC112BAH-AFX con No. de serie 100002040170800068, No. de inventario 5641290453 con capacidad de 0.9 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 807 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YH9FZC112BAH-AFX con No. de serie 100002040170800085, No. de inventario 5641290454 con capacidad de 0.9 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 11.969 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad San Bartolo Tutotepec, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 808 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100894, No. de inventario 5641309813 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 020301633180100894) NO DE INVENTARIO 5641309813. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 809 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100894, No. de inventario 5641309816 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 020301633180100894) NO DE INVENTARIO 5641309816. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 810 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100908, No. de inventario 5641309812 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 020301633180100908) NO DE INVENTARIO 5641309812. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 811 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180101205, No. de inventario 5641309811 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 02301633180101205) NO DE INVENTARIO 5641309811. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASÍ COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 812 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180200350, No. de inventario 5641309814 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 020301633180100894) NO DE INVENTARIO 5641309814. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASÍ COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 813 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YNFFXC036BAAD-FX con No. de serie 331701032171200213, No. de inventario 5641309809 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YNFFXC036BAAD-FX, EVAPORADORA YNFFXC036BAAD-FX. (SERIE 331701032171200213) NO DE INVENTARIO 5641309809. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 814 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YNFFXC036BAAD-FX con No. de serie 331701607170900134, No. de inventario 5641309810 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YNFFXC036BAAD-FX, EVAPORADORA YNFFXC036BAAD-FX. (SERIE 331701607170900134) NO DE INVENTARIO 5641309810. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 815 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YRGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180101353, No. de inventario 5641309815 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADAS TRANE, CONDENSADORA YHGE12XJMAXA-RX, EVAPORADORA YHGE12XJMAXA-RX. (SERIE 020301633180101353) NO DE INVENTARIO 5641309815. INCLUYE: 1.- REVISAR Y APRETAR BORNES TANTO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA COMO EN EL EQUIPO, 2.- DESMONTAR TAPAS DE CONDENSADOR, 3.-LIMPIEZA EN GENERAL DE LA CONDENSADORA (CHASIS, CUERPO DE PROTECCION O GABINETE, MOTOR, ASPA, ETC.) POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR), SI LAS INSTALACIONES LO PERMITEN EN ÁREAS QUE NO AFECTEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y QUÍMICOS APROBADOS, EN CASO DE NO TENER LAS POSIBILIDADES SE REALIZARA DE FORMA MANUAL, 4.- SE LAVARA CON QUÍMICOS APROBADOS EL CONDENSADOR Y PARTES ELÉCTRICAS Y SE LUBRICARA (CUANDO SEA EL CASO) 5.-LIMPIEZA ESPECIALIZADA DEL ELECTRO VENTILADOR, PANELES DE ENFRIAMIENTO 6.- SE SECARA CON AIRE A PRESIÓN O CON TRAPOS SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA INSTALACIÓN, 7.-SE REVISARA LA CARGA DE REFRIGERANTE PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE FUGAS EN EL MISMO, 8.- SE REVISARA QUE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y CAÍDA DE TENSIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPECIFICADOS PARA LA UNIDAD ASI COMO TEMPERATURAS EN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 9.- SE REVISARÁN LOS COMPONENTES DE GABINETE EXTERIOR E INTERIOR, LECTURA DE MICROFARADIOS(CAPACITOR), RELEVADORES, COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTACTORES PARA SU EVALUACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL, 10.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE, 11.- PRUEBAS DE MOTOCOMPESOR PARA VERIFICAR EXISTENCIA DE CIRCUITO ABIERTO, 12.-CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y/O R410 SEGÚN SEA EL CASO. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE NUEVA INSULACION PARA TUBERIAS. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 816 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100894, No. de inventario 5641309813 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 817 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100894, No. de inventario 5641309816 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 818 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180100908, No. de inventario 5641309812 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 819 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180101205, No. de inventario 5641309811 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 820 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180200350, No. de inventario 5641309814 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 821 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YNFFXC036BAAD-FX con No. de serie 331701032171200213, No. de inventario 5641309809 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220V Volt con capacidad de 36,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 822 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YNFFXC036BAAD-FX con No. de serie 331701607170900134, No. de inventario 5641309810 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 823 | Radio Universidad Tulancingo | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YRGE12XJMAXA-RX con No. de serie 020301633180101353, No. de inventario 5641309815 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 824 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000595, No. de inventario 5641292629 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 825 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000600, No. de inventario 5641292628 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 826 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000604, No. de inventario 5641292627 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 827 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279770 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 828 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279771 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 829 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279772 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 830 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279773 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 831 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279774 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 832 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC036BBA-FX con No. de serie 300001326160200058, No. de inventario 5641279769 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 833 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC036BBA-FX con No. de serie 300001326160200140, No. de inventario 5641279768 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Bomba de drenado, tarjeta operativa y de carga | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 834 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000595, No. de inventario 5641292629 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 835 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000600, No. de inventario 5641292628 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 836 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca DAIKIN, Modelo FT-N24CL216-3 con No. de serie 3C97170000604, No. de inventario 5641292627 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 837 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279770 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 838 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279771 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 839 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279772 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 840 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279773 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 841 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641279774 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 842 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC036BBA-FX con No. de serie 300001326160200058, No. de inventario 5641279769 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 843 | Radio Universidad Zimapán | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC036BBA-FX con No. de serie 300001326160200140, No. de inventario 5641279768 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Radio Universidad Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 844 | Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAAE01880, No. de inventario 5641298768 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 845 | Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAGS01679, No. de inventario 5641298771 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras y las mangueras del desagüe. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 846 | Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAJP01764, No. de inventario 5641298769 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 847 | Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAUU01638, No. de inventario 5641298767 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 848 | Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 904KAFX00379, No. de inventario 5641298770 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras y las mangueras del desagüe. No. inventario 5641298770 | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 849 | Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAAE01880, No. de inventario 5641298768 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 850 | Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAGS01679, No. de inventario 5641298771 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 851 | Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAJP01764, No. de inventario 5641298769 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 852 | Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAUU01638, No. de inventario 5641298767 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 853 | Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 904KAFX00379, No. de inventario 5641298770 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 854 | Secretaría General | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201481 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 855 | Secretaría General | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201482 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 856 | Secretaría General | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201481 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 857 | Secretaría General | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201482 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
4253 | Operación Recursos Autogenerados | 858 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | 3570 | 18 | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado (8 marca Mirage modelo EXF121D, 6 marca Mirage modelo EXF361T, 1 marca mirage modelo EBC120T, 1 marca Lenox modelo L1012H1-170P432-1, 1 marca MIDEA modelo M36CAAN, 1 marca mirage modelo EXF261T) el cual consiste en: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo,2.- Desmontar tapas de condensador y limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabiente,motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior, si las instalaciones lo permiten en caras que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades serializará de forma manual,3.- Se lavará con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso)4.-Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento.5.- Se secará con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalacion.6.-Se revisará la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo.7.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad, así como temperaturas en general del funcionamiento.8 .- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactares para su evaluación y tiempo de vida útil. | Servicio
3486 | Operación Recursos Autogenerados | 859 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a 6 equipos de aire acondicionado ubicados en el Salón Universitario marca trane modelo tta240b300fb, con capacidad de 15 tr con número de serie 8142rltad, segundo equipo con número de serie 923410c4td, tercer equipo con número de serie: 9334xyytd, cuarto equipo con número de serie 9333623td y dos equipos más con las mismas características con números de serie no visibles, el cual consiste en lo siguiente: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso, suministro e instalación de 90 metros (extendidos) de ducteria de inyección metálica reforzada de 16 pulgadas con aislamiento reemplazado la tubería existente en mal estado de los equipos de aire acondicionado ubicados en el salón universitario, además del suministro e instalación de charola nueva para desagüe fabricada en acero inoxidable de 2.30 metros de largo. se realizará rectificación, acomodo y pegado de ductos existentes. (Julio) | Servicio
3486 | Operación Recursos Autogenerados | 860 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a 6 equipos de aire acondicionado ubicados en el Salón Universitario marca trane modelo tta240b300fb, con capacidad de 15 tr con número de serie 8142rltad, segundo equipo con número de serie 923410c4td, tercer equipo con número de serie: 9334xyytd, cuarto equipo con número de serie 9333623td y dos equipos más con las mismas características con números de serie no visibles, el cual consiste en lo siguiente: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.-Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-Limpieza especializada del electroventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con trapos según las posibilidades de la instalación, 7.-Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil, 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de motocompresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso, suministro e instalación de 90 metros (extendidos) de ducteria de inyección metálica reforzada de 16 pulgadas con aislamiento reemplazado la tubería existente en mal estado de los equipos de aire acondicionado ubicados en el salón universitario, además del suministro e instalación de charola nueva para desagüe fabricada en acero inoxidable de 2.30 metros de largo. se realizará rectificación, acomodo y pegado de ductos existentes. (Noviembre) | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 861 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EXF121F con No. de serie EXF121F7071908556, No. de inventario 5641310010 con capacidad de 1a3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 862 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo X3 con No. de serie EXF261J8061703350, No. de inventario 5641297304 con capacidad de 1a3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Desarrollo Empresarial, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio

## DIRECCIONES
No. Partida | Centro de Costos | Direccion
1 a la 3 | Administración de Editorial Universitaria | Viaducto Rojo Gómez , Colonia Céspedes 211 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
4 y 5 | Administración de Torres Rectoría | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
6 a la 12 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Abasolo, Colonia Centro 600 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42000
13 y 14 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
15 a la 17 | Área Académica de Biología | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
18 a la 34 | Área Académica de Computación y Electrónica | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
35 a la 44 | Área Académica de Danza | Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, México; C.P. 42130
45 y 46 | Área Académica de Gerontología | Instituto de Ciencias de la Salud Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
47 a la 66 | Área Académica de Medicina | Instituto de Ciencias de la Salud Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
67 a la 99 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
100 y 101 | Área Académica de Musica | Instituto de Artes Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, México; C.P. 42130
102 a la 106 | Área Académica de Psicología | Instituto de Ciencias de la Salud. Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n Pueblo San Juan Tilcuautla, 42160 Hgo
107 a la 109 | Bioterio | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
110 a la 129 | Centro de Cómputo Académico | Avenida Universidad, Colonia Santiago Jaltepec S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42090
130 a la 414 | Colegio de Posgrado | Torre de Posgrado UAEH, 1er piso, Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, Mex. C.P. 42184.
415 a la 429 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
430 a la 435 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
436 a la 452 | Dirección de Información y Sistemas | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Cd. Universitaria, edificio CEVIDE tercer piso. CP. 42090, Mineral de la Reforma, Hgo.
453 a la 461 | Dirección de Mantenimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo, Colonia Amaque S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42187
462 y 497 | Dirección de Servicios Académicos | Ciudad del conocimiento,Carretera Pachuca-Tulancingo s/n Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42184
498 a la 506 | Dirección de Superación Académica | Quinto piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
507 a la 517 | Dirección de Televisión | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
518 y 539 | Dirección General de Medios Autónomos | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
540 y 541 | Dirección General de Planeación | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
542 | División de Vinculación e Internacionalización | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
543 a la 564 | Escuela Preparatoria Número 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42060
565 y 566 | Escuela Preparatoria Número 2 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
567 a la 569 | Escuela Preparatoria Número 3 | Carretera Pachuca-Actopan, Colonia Javier Rojo Gómez S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42030
570 a la 575 | Escuela Preparatoria Número 4 | Avenida Guadalupe, Colonia Guadalupe S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42079
576 a la 580 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
581 a la 585 | Escuela Superior de Actopan | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
586 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
587 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
588 a la 594 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
595 a la 623 | Escuela Superior de Huejutla | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
624 a la 637 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
638 a la 645 | Escuela Superior de Tizayuca | Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 S/N Tizayuca, Hidalgo C.P.43800
646 a la 686 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
687 a la 703 | Escuela Superior de Zimapán | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
704 a la 713 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
714 a la 733 | Instituto de Ciencias de la Salud | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
734 a la 745 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | Camino La Concepción S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
746 a la 759 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia San Cayetano S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42084
760 a la 769 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd. Ciudad del Conocimiento, Manzana 15, Lote 2 S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42162
770 a la 776 | Radio Universidad Actopan | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
777 a la 785 | Radio Universidad Huejutla | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
786 a la 797 | Radio Universidad Pachuca | Viaducto Rojo Gómez , Colonia Céspedes 211 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
798 a la 807 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Calle Benito Juárez, Colonia Centro 3 San Bartolo Tutotepec, Hidalgo C.P.43440
808 a la 823 | Radio Universidad Tulancingo | Carretera Rancho Universitario km 1, Ex-Hda de Aquetzalpa, 43704 Hgo.
824 a la 843 | Radio Universidad Zimapán | Calle Vicente Guerrero, Colonia Centro 13 Zimapán, Hidalgo C.P.42330
844 a la 853 | Rectoría | Séptimo piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
854 a la 857 | Secretaría General | Sexto piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
858 a la 862 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Av. Universidad s/n, santiago Jaltepec. C.P. 42182, (CEUNI). Hgo