## AIRES ACONDICIONADOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Solicitud electrónica | Fuente de financiamiento | No. Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
2701 | Operación Recursos Autogenerados | 1 | Administración de Editorial Universitaria | 3570 | 7 | Mantenimiento correctivo de aires acondicionados cassete marca YORK de 2 toneladas, servicio requerido en el mes de marzo. El mantenimiento incluye: Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13. Verificación Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones.de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). | Servicio
2701 | Operación Recursos Autogenerados | 2 | Administración de Editorial Universitaria | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo de aire acondicionado. Marca LG, tipo split, unidad condensadora modelo S342HP. El mantenimiento se requiere para el mes de marzo. INCLUYE: Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13. Verificación Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones.de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). | Servicio
2701 | Operación Recursos Autogenerados | 3 | Administración de Editorial Universitaria | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo de aire acondicionado. Marca LG, tipo split, unidad condensadora modelo SJ122CD. El mantenimiento se requiere para el mes de marzo. El mantenimiento incluye: Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- desmontar tapas de condensador, 3.-limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.-limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.-se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.-carga de gas refrigerante r22 y/o r410 según sea el caso. 13. Verificación Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con hidro lavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.-Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. Mantenimiento correctivo: Considerar en caso de ser necesario un kit de arrancador que consiste en un contacto, capacitor y transformador para su óptimo funcionamiento del compresor, recubrimiento de la tubería con cinta aislante, ajuste de desagüe de agua, y cambio de tubería que estuviera en pésimas condiciones.de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.-Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.-Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17. -Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 4 | Administración de Torres Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo C242CR con No. de serie 003KAMZO0117, No. de inventario 5641299534 con capacidad de 1.27 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Administración de Torres Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 5 | Administración de Torres Rectoría | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo C242CR con No. de serie 003KAMZO0123, No. de inventario 5641299533 con capacidad de 1.27 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Administración de Torres Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 6 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca GOODMAN, Modelo CKL36-1E con No. de serie 111480074, No. de inventario 5640234560 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 7 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo 5J242CD S51 con No. de serie S/N., No. de inventario 5640234559 con capacidad de 11/2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 8 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG UD3 con No. de serie 909KANY00559, No. de inventario 5640234557 con capacidad de 1 1/2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 9 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG UD3 con No. de serie 909KARW00494, No. de inventario 5640234558 con capacidad de 1 1/2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 10 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG UD3 con No. de serie 909KAUU00558, No. de inventario 5640234556 con capacidad de 1 1/2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 11 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo CMF321D con No. de serie CMF321D4051201031, No. de inventario 5640230449 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 22000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 12 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo ACO48X1024B con No. de serie WOF9884872, No. de inventario 5620199207 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro Cultural Universitario la Garza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 13 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie 63229947373, No. de inventario 5640238857 con capacidad de 3.0 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 8,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Poliforum Carlos Martínez Balmori, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 14 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo EXF361T con No. de serie S/N., No. de inventario 5640238856 con capacidad de 30 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 8000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Poliforum Carlos Martínez Balmori, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 15 | Área Académica de Biología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 100001997150580564, No. de inventario 5641264868 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Biología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 16 | Área Académica de Biología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 100001997150580587, No. de inventario 5641264867 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Biología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 17 | Área Académica de Biología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie 603KAJP01428, No. de inventario 5620152236 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Biología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 18 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218566 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 19 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218566 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 20 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218567 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 21 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218567 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 22 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218568 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 23 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218568 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 24 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218569 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 25 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218570 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 26 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218571 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 27 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218572 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 28 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218573 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 29 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620218573 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 30 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620200454 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 31 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620200455 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 32 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620200456 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 33 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620200457 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 34 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 300002951120800058, No. de inventario 5640235622 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Computación y Electrónica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 35 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001000150500118, No. de inventario 5641268554 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 36 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001000150500119, No. de inventario 5641268550 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 37 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001000150500121, No. de inventario 5641268552 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 38 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001000150500132, No. de inventario 5641268549 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 39 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001000150500152, No. de inventario 5641268553 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 40 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001215141100039, No. de inventario 5641268548 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 41 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH060BBABFX con No. de serie 300001215141100042, No. de inventario 5641268551 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 42 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 300001580140100315, No. de inventario 5641268571 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 43 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 300001580140100326, No. de inventario 5641268569 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 44 | Área Académica de Danza | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 300001580140100327, No. de inventario 5641268570 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Danza, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 45 | Área Académica de Gerontología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo MINI SPLIT con No. de serie 300001365141200183, No. de inventario 5641259095 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Gerontología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 46 | Área Académica de Gerontología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo MINI SPLIT con No. de serie 300002681150300287, No. de inventario 5641259094 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Gerontología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 47 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo 2MWW0512G1 con No. de serie 100001785160401864, No. de inventario 5641280293 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 48 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC036BBAAFX con No. de serie 300001835160100345, No. de inventario 5641280301 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 49 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC036BBAAFX con No. de serie 300001835160100379, No. de inventario 5641280300 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 50 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200181, No. de inventario 5641280311 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 51 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200198, No. de inventario 5641280310 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 52 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200209, No. de inventario 5641280307 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 53 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200214, No. de inventario 5641280309 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 54 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200705, No. de inventario 5641280308 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 55 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200717, No. de inventario 5641280312 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 56 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200793, No. de inventario 5641280313 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 57 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100020, No. de inventario 5641280317 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 58 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100025, No. de inventario 5641280315 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 59 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100058, No. de inventario 5641280316 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 60 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100060, No. de inventario 5641280314 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 61 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH048BBABFX con No. de serie 300001326160200285, No. de inventario 5641280304 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 62 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH048BBABFX con No. de serie 300001326160200325, No. de inventario 5641280303 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 63 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH048BBABFX con No. de serie 300001326160200328, No. de inventario 5641280302 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 64 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZH048BBABFX con No. de serie 300001835160100227, No. de inventario 5641280305 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 65 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSCA24FSAADK con No. de serie 300001326160200223, No. de inventario 5641280299 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 66 | Área Académica de Medicina | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSCA24FSAADK con No. de serie 300001326160200765, No. de inventario 5641280298 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 67 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW18GE0 con No. de serie AUUW18-170301546, No. de inventario 5641296112 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 68 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301480, No. de inventario 5641296095 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 69 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301498, No. de inventario 5641296096 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 70 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301521, No. de inventario 5641296121 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 71 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301525, No. de inventario 5641296122 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 72 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301530, No. de inventario 5641296099 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 73 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW24GEO con No. de serie AUUW24-170301531, No. de inventario 5641296100 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 74 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW36GC0 con No. de serie AUUW24-170301649, No. de inventario 5641296101 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 75 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW36GC0 con No. de serie AUUW36-170301630, No. de inventario 5641296102 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 76 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201257, No. de inventario 5641296093 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 77 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201258, No. de inventario 5641296117 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 78 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201259, No. de inventario 5641296120 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 79 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201260, No. de inventario 5641296118 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 80 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201261, No. de inventario 5641296098 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 81 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201265, No. de inventario 5641296123 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 82 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201275, No. de inventario 5641296097 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 83 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201276, No. de inventario 5641296094 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 84 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW48GC0 con No. de serie AUUW48-170201296, No. de inventario 5641296119 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 85 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW60GC0 con No. de serie AUUW60-161002072, No. de inventario 5641296113 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 86 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW60GC0 con No. de serie AUUW60-161002074, No. de inventario 5641296116 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 87 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW60GC0 con No. de serie AUUW60-161002077, No. de inventario 5641296115 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 88 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo AUUW60GC0 con No. de serie AUUW60-161002094, No. de inventario 5641296114 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 89 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo CXC261F con No. de serie CXC261F7031700724, No. de inventario 5641296092 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 90 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo CXC261F con No. de serie CXC261F7031700785, No. de inventario 5641296125 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 91 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo CXC261F con No. de serie CXC261F7031700922, No. de inventario 5641296124 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 92 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo CXC261P con No. de serie CHC261P9011700042, No. de inventario 5641296126 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 93 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo 38AUQA12A0A5A0A0A0 con No. de serie 2613C90719, No. de inventario 5641296086 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 94 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE36B21H con No. de serie 1410205737, No. de inventario 5641296085 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 95 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE36B21H con No. de serie 1410206451, No. de inventario 5641296091 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 96 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE36B21H con No. de serie 1503300201, No. de inventario 5641296090 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 97 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE60B21H con No. de serie 1502555478, No. de inventario 5641296089 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 98 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE60B21H con No. de serie 1612024984, No. de inventario 5641296087 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 99 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHE60B21H con No. de serie 1612024988, No. de inventario 5641296088 con capacidad de N/A TR, voltaje de N/A Volt con capacidad de N/A BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Medicina Tulancingo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 100 | Área Académica de Musica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo 2MWW0536G1 con No. de serie D210120260315602120060, No. de inventario 5641268564 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Musica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 101 | Área Académica de Musica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSHA12FSAADK con No. de serie 300001580140100283, No. de inventario 5641268546 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Musica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 102 | Área Académica de Psicología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641274193 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Psicología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 103 | Área Académica de Psicología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YSCA18FSAADK con No. de serie 1000019Z1131100340, No. de inventario 5641255913 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Psicología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 104 | Área Académica de Psicología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YSCA18FSAADK con No. de serie S/N, No. de inventario 5641264720 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Psicología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 105 | Área Académica de Psicología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YSCA18FSAADK con No. de serie S/N, No. de inventario 5641264721 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Psicología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 106 | Área Académica de Psicología | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca TRANE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640241868 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Área Académica de Psicología, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 107 | Bioterio | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 50TC-D24A1A5-0A0A0 con No. de serie 2722P27125, No. de inventario 5641344536 con capacidad de No se cuenta con la información en inventario TR, voltaje de No se cuenta con la información en inventario Volt con capacidad de No se cuenta con la información en inventario BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Bioterio; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 108 | Bioterio | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 50TC-D24A1A5-0A0A0 con No. de serie 2722P27245, No. de inventario 5641344535 con capacidad de No se cuenta con la información en inventario TR, voltaje de No se cuenta con la información en inventario Volt con capacidad de No se cuenta con la información en inventario BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Bioterio; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 109 | Bioterio | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo PGB-150425-3 con No. de serie S/N., No. de inventario 5620183261 con capacidad de No se cuenta con la información en inventario TR, voltaje de No se cuenta con la información en inventario Volt con capacidad de No se cuenta con la información en inventario BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bioterio, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 110 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo FB4CNP060L00 con No. de serie 1816A83515, No. de inventario 5641277185 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 111 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo FB4CNP060L00 con No. de serie 1816A83568, No. de inventario 5641277186 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 112 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie 2412941990171180160037, No. de inventario 5641303722 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 113 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie 2412941990171180160058, No. de inventario 5641303721 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 114 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo PCE4B6021 con No. de serie 300002835160100254, No. de inventario 5641277091 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 115 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YFJE55BZTMCMORX con No. de serie 437301100221100000, No. de inventario 5641356503 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO; PLANTA BAJA; DIRECCION, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 116 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YFJE55BZTMCMORX con No. de serie 437301100221100000, No. de inventario 5641356504 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO; PLANTA BAJA; DIRECCION, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 117 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBAFX con No. de serie 325140400563, No. de inventario 5641303723 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 118 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBAFX con No. de serie 325140400678, No. de inventario 5641303724 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 119 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 3A74750002849, No. de inventario 5641276440 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 120 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBABFX con No. de serie 300001215141100180, No. de inventario 5641303725 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 121 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo LK-H0602H00 con No. de serie S/N., No. de inventario 5620153854 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 122 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S242CG con No. de serie 511KAWQ00257, No. de inventario 5620153867 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 123 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie 507KAED00172, No. de inventario 5620153861 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 124 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie 603KADT02378, No. de inventario 5620153859 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 125 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie 605KATM00281, No. de inventario 5620153860 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 126 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo AC036X7024A con No. de serie W0A7341466, No. de inventario 5620153858 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 127 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo GCGA36S521S3A con No. de serie W1E0899056, No. de inventario 5620217179 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 128 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YSS018DC1 con No. de serie 93-769-049, No. de inventario 5620153870 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 129 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YUEA60FV con No. de serie S/N., No. de inventario 5640239658 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Centro de Cómputo Académico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 130 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0209B00441846, No. de inventario 5641332733 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 131 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441845, No. de inventario 5641332787 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 132 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441847, No. de inventario 5641332700 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 133 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441848, No. de inventario 5641332699 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 134 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441849, No. de inventario 5641332794 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 135 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441850, No. de inventario 5641332688 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 136 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441852, No. de inventario 5641332786 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 137 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441853, No. de inventario 5641332731 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 138 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441854, No. de inventario 5641332740 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 139 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441855, No. de inventario 5641332714 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 140 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441855, No. de inventario 5641332827 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 141 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441856, No. de inventario 5641332866 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 142 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441857, No. de inventario 5641332748 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 143 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441859, No. de inventario 5641332831 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 144 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441860, No. de inventario 5641332738 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 145 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441861, No. de inventario 5641332832 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 146 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441862, No. de inventario 5641332721 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 147 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441863, No. de inventario 5641332724 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 148 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441864, No. de inventario 5641332756 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 149 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441865, No. de inventario 5641332749 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 150 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441866, No. de inventario 5641332874 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 151 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441868, No. de inventario 5641332662 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 152 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441869, No. de inventario 5641332687 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 153 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441871, No. de inventario 5641332732 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 154 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441872, No. de inventario 5641332865 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 155 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441873, No. de inventario 5641332689 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 156 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441874, No. de inventario 5641332661 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 157 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441875, No. de inventario 5641332698 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 158 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441876, No. de inventario 5641332686 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 159 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441878, No. de inventario 5641332864 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 160 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441878, No. de inventario 5641332864 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 480000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 161 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441880, No. de inventario 5641332747 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 162 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441882, No. de inventario 5641332801 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 163 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441883, No. de inventario 5641332755 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 164 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441884, No. de inventario 5641332754 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 165 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441886, No. de inventario 5641332723 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 166 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441887, No. de inventario 5641332655 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Mezzanine; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 167 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441888, No. de inventario 5641332873 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 168 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441889, No. de inventario 5641332850 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 169 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441889, No. de inventario 5641332898 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 170 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441890, No. de inventario 5641332778 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 171 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441891, No. de inventario 5641332660 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 172 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441892, No. de inventario 5641332715 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 173 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441892, No. de inventario 5641332828 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 174 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441893, No. de inventario 5641332765 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 175 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441894, No. de inventario 5641332713 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 176 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441894, No. de inventario 5641332826 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 177 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441895, No. de inventario 5641332712 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 178 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441895, No. de inventario 5641332825 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 179 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441895, No. de inventario 5641332825 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 480000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 180 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441896, No. de inventario 5641332858 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 181 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441898, No. de inventario 5641332722 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 182 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441899, No. de inventario 5641332841 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 183 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441899, No. de inventario 5641332889 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 480000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 184 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441900, No. de inventario 5641332802 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 185 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441901, No. de inventario 5641332739 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 186 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441901, No. de inventario 5641332739 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 187 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441902, No. de inventario 5641332701 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 188 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441903, No. de inventario 5641332834 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 189 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441930, No. de inventario 5641332780 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 190 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441931, No. de inventario 5641332796 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 191 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441933, No. de inventario 5641332763 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 192 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441935, No. de inventario 5641332685 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 193 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441936, No. de inventario 5641332764 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 194 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441937, No. de inventario 5641332779 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 195 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441938, No. de inventario 5641332849 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 196 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441938, No. de inventario 5641332897 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 197 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441941, No. de inventario 5641332857 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 198 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441942, No. de inventario 5641332848 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 199 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441942, No. de inventario 5641332896 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 200 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441943, No. de inventario 5641332690 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 480000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 201 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441944, No. de inventario 5641332843 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 202 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441944, No. de inventario 5641332891 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 203 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441945, No. de inventario 5641332646 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 204 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441946, No. de inventario 5641332859 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 205 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441947, No. de inventario 5641332711 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 206 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441947, No. de inventario 5641332824 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 207 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441949, No. de inventario 5641332837 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 208 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441949, No. de inventario 5641332885 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 209 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441951, No. de inventario 5641332846 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 210 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441951, No. de inventario 5641332894 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 211 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441952, No. de inventario 5641332676 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 212 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441953, No. de inventario 5641332678 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 213 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441972, No. de inventario 5641332737 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 214 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441972, No. de inventario 5641332759 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 210 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 215 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441972, No. de inventario 5641332759 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 216 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00441974, No. de inventario 5641332871 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 217 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00442858, No. de inventario 5641332702 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 218 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00442858, No. de inventario 5641332706 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 219 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00447897, No. de inventario 5641332691 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 220 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00447934, No. de inventario 5641332842 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 221 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 0219B00447934, No. de inventario 5641332890 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 222 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284884, No. de inventario 5641332718 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 223 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284908, No. de inventario 5641332829 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 224 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284946, No. de inventario 5641332844 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 225 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284946, No. de inventario 5641332892 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 226 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284946, No. de inventario 5641332892 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 229 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 227 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284958, No. de inventario 5641332860 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 228 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284961, No. de inventario 5641332839 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 229 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284961, No. de inventario 5641332887 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 230 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1710284962, No. de inventario 5641332720 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 231 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200111, No. de inventario 5641332761 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 232 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200120, No. de inventario 5641332703 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 233 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200123, No. de inventario 5641332729 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 234 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200131, No. de inventario 5641332781 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 235 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200135, No. de inventario 5641332750 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 236 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200137, No. de inventario 5641332776 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 237 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200149, No. de inventario 5641332640 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 238 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 1808200170, No. de inventario 5641332674 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 239 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2019B00459152, No. de inventario 5641332810 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 240 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2019B00459156, No. de inventario 5641332818 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 241 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2019B00459161, No. de inventario 5641332819 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 242 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2019B00459169, No. de inventario 5641332817 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 243 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2019B00459172, No. de inventario 5641332812 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 244 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 2720U12613, No. de inventario 5641332653 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 240000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 245 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 3518B00422801, No. de inventario 5641332803 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 246 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431218, No. de inventario 5641332728 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 247 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431219, No. de inventario 5641332742 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 248 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431221, No. de inventario 5641332774 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 249 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431222, No. de inventario 5641332727 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 250 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431223, No. de inventario 5641332757 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 251 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431224, No. de inventario 5641332847 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 252 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431224, No. de inventario 5641332895 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 253 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431225, No. de inventario 5641332771 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 254 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431226, No. de inventario 5641332863 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 255 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431228, No. de inventario 5641332805 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 256 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431229, No. de inventario 5641332804 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 257 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431230, No. de inventario 5641332675 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 258 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431231, No. de inventario 5641332806 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 259 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431233, No. de inventario 5641332705 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 260 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431234, No. de inventario 5641332853 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 261 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431235, No. de inventario 5641332726 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 262 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431236, No. de inventario 5641332775 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 263 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431238, No. de inventario 5641332753 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 264 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431328, No. de inventario 5641332758 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 265 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431330, No. de inventario 5641332788 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 266 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431331, No. de inventario 5641332681 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 267 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431332, No. de inventario 5641332769 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 268 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431332, No. de inventario 5641332851 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 269 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431333, No. de inventario 5641332772 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 270 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431334, No. de inventario 5641332773 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 271 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431335, No. de inventario 5641332770 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 272 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431336, No. de inventario 5641332743 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 273 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431337, No. de inventario 5641332783 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 274 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431339, No. de inventario 5641332709 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 275 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431339, No. de inventario 5641332822 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 276 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431339, No. de inventario 5641332822 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 277 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431340, No. de inventario 5641332870 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 278 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431342, No. de inventario 5641332800 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 279 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431344, No. de inventario 5641332815 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 280 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431345, No. de inventario 5641332784 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 281 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431346, No. de inventario 5641332880 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 282 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431347, No. de inventario 5641332741 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 283 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431349, No. de inventario 5641332752 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 284 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431350, No. de inventario 5641332884 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 285 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431353, No. de inventario 5641332684 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 286 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431355, No. de inventario 5641332790 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 287 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431356, No. de inventario 5641332833 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 288 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431357, No. de inventario 5641332799 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 289 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431359, No. de inventario 5641332789 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 290 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431390, No. de inventario 5641332760 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 291 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431391, No. de inventario 5641332830 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 292 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431392, No. de inventario 5641332679 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 293 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431393, No. de inventario 5641332852 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 294 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431394, No. de inventario 5641332710 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 295 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431394, No. de inventario 5641332823 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 296 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431395, No. de inventario 5641332663 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 297 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431396, No. de inventario 5641332816 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 298 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431398, No. de inventario 5641332766 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 299 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431399, No. de inventario 5641332707 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 300 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431399, No. de inventario 5641332820 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 301 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431400, No. de inventario 5641332838 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 302 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431400, No. de inventario 5641332886 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 303 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431401, No. de inventario 5641332708 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 304 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431401, No. de inventario 5641332821 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 7; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 305 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431402, No. de inventario 5641332744 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 306 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431403, No. de inventario 5641332677 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 307 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431405, No. de inventario 5641332680 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 308 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431406, No. de inventario 5641332791 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 309 | Colegio de Posgrado | 3570 | 4 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431407, No. de inventario 5641332664 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 310 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431408, No. de inventario 5641332683 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 311 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431419, No. de inventario 5641332725 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 312 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431452, No. de inventario 5641332835 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 313 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431452, No. de inventario 5641332883 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 314 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431454, No. de inventario 5641332736 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 315 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431469, No. de inventario 5641332854 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 316 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00431848, No. de inventario 5641332807 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 317 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B00432217, No. de inventario 5641332862 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 318 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4418B0043758, No. de inventario 5641332682 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 319 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4618U25317, No. de inventario 5641332654 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 240000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 320 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4718U25464, No. de inventario 5641332651 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 321 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4718U25465, No. de inventario 5641332650 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 240000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 322 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4718U25466, No. de inventario 5641332648 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 323 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4718U25467, No. de inventario 5641332652 con capacidad de 20 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 240000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 324 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486858, No. de inventario 5641332872 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 325 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486867, No. de inventario 5641332869 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 326 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486932, No. de inventario 5641332879 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 327 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486973, No. de inventario 5641332881 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 328 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486975, No. de inventario 5641332876 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 329 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486977, No. de inventario 5641332878 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 330 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486979, No. de inventario 5641332877 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 331 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5019B00486988, No. de inventario 5641332868 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 332 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 5119B00487840, No. de inventario 5641332867 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 333 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A180820012150, No. de inventario 5641332767 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 334 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A181101142490, No. de inventario 5641332875 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 335 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141400, No. de inventario 5641332792 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 336 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141402, No. de inventario 5641332808 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 337 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141414, No. de inventario 5641332644 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 338 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141423, No. de inventario 5641332813 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 339 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141433, No. de inventario 5641332693 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 340 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141434, No. de inventario 5641332797 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 341 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141435, No. de inventario 5641332855 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 342 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141444, No. de inventario 5641332734 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 343 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110141451, No. de inventario 5641332745 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 344 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142007, No. de inventario 5641332666 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 345 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142156, No. de inventario 5641332697 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 346 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A181101422423, No. de inventario 5641332762 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 347 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A181101424, No. de inventario 5641332768 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 5; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 348 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142418, No. de inventario 5641332704 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 349 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142419, No. de inventario 5641332840 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 350 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142419, No. de inventario 5641332888 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 351 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142420, No. de inventario 5641332735 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 352 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142424, No. de inventario 5641332751 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 353 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142426, No. de inventario 5641332696 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 354 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142427, No. de inventario 5641332809 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 355 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142428, No. de inventario 5641332673 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 356 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142429, No. de inventario 5641332814 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 11; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 357 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142430, No. de inventario 5641332746 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 9; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 358 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142437, No. de inventario 5641332856 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 359 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142438, No. de inventario 5641332798 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 360 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142447, No. de inventario 5641332782 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 361 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142448, No. de inventario 5641332793 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 6; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 362 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142449, No. de inventario 5641332777 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 10; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 363 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142452, No. de inventario 5641332656 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Mezzanine; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 364 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142453, No. de inventario 5641332695 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 365 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142474, No. de inventario 5641332669 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 366 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142489, No. de inventario 5641332658 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Mezzanine; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 367 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142507, No. de inventario 5641332659 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Mezzanine; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 368 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142544, No. de inventario 5641332657 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Mezzanine; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 369 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A181101425554, No. de inventario 5641332845 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 14; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 370 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A181101425554, No. de inventario 5641332893 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 13; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 371 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142561, No. de inventario 5641332665 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 372 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142562, No. de inventario 5641332672 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 373 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142582, No. de inventario 5641332668 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 374 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142588, No. de inventario 5641332671 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 375 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142608, No. de inventario 5641332861 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 12; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 376 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142613, No. de inventario 5641332667 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 377 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110142614, No. de inventario 5641332670 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; NIVEL 1; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 378 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110147397, No. de inventario 5641332694 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 3; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 379 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18110147399, No. de inventario 5641332692 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 2; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 380 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A18112014011, No. de inventario 5641332645 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 381 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A188110142445, No. de inventario 5641332730 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 4; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 382 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A19090349303, No. de inventario 5641332882 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 15; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 383 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A20020040030, No. de inventario 5641332641 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 384 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A20020040085, No. de inventario 5641332643 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 385 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A20020040087, No. de inventario 5641332639 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 386 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A20070245565, No. de inventario 5641332719 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 387 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A20070245576, No. de inventario 5641332717 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; Nivel 8; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 388 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie A219B00441881, No. de inventario 5641332647 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Torre de Posgrado; PLANTA BAJA; Techo, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 389 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C010577500113, No. de inventario 5641332635 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 390 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C010577500113, No. de inventario 5641332635 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 391 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C010637100035, No. de inventario 5641332636 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 392 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C010637100035, No. de inventario 5641332636 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de YFJJ BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 393 | Colegio de Posgrado | 3570 | 4 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900001, No. de inventario 5641332632 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 394 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900002, No. de inventario 5641332630 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 395 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900003, No. de inventario 5641332631 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 396 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900004, No. de inventario 5641332634 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 3600 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 397 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900004, No. de inventario 5641332634 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 398 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie C011258900007, No. de inventario 5641332633 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 399 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536560G1000A con No. de serie 2110HC249A, No. de inventario 5641332624 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 400 | Colegio de Posgrado | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536560G1000A con No. de serie 2110HC249A, No. de inventario 5641332624 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 401 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536560G1000A con No. de serie 2110HC251A, No. de inventario 5641332625 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 402 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536560G1000A con No. de serie 2110HCO49A, No. de inventario 5641332627 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 403 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536560G1000A con No. de serie 2110HCO96A, No. de inventario 5641332626 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 404 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2031H5131A, No. de inventario 5641332623 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 405 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2031H5131A, No. de inventario 5641332623 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 406 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P200000039, No. de inventario 5641332628-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 407 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P20200000028, No. de inventario 5641332633-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 408 | Colegio de Posgrado | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P20200000030, No. de inventario 5641332629-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 409 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P2020000049, No. de inventario 5641332630-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 410 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P20200000651, No. de inventario 5641332632-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 411 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie 4P20200000654, No. de inventario 5641332634-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 412 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332631-2 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 413 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca TRANE, Modelo 4TXK6536G1000AA con No. de serie 2013H2016A, No. de inventario 5641332627-2 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 414 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca TRANE, Modelo 4TXK6536G1000AA con No. de serie 2013H2812A, No. de inventario 5641332626-2 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Colegio de Posgrado, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 415 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca INTENSITY, Modelo IMSF36KF-3 con No. de serie 36CMF-0020044FLMN001, No. de inventario 5641260197 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 416 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC024BBAAFX con No. de serie 1000018931601400644, No. de inventario 5641278171 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 417 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo 15 con No. de serie 07397, No. de inventario 562016165 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro de Autoacceso (Tulancingo), Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 418 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S342CP con No. de serie S/N., No. de inventario 5620219746 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro de Autoacceso (Tulancingo), Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 419 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S342CP con No. de serie S/N., No. de inventario 5620219747 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro de Autoacceso (Tulancingo), Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 420 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S342CP con No. de serie S/N., No. de inventario 5620219748 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Centro de Autoacceso (Tulancingo), Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 421 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620190758 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 422 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620190759 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 423 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620190760 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 424 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620190761 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 425 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620190762 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 426 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640225119 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 40 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 427 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640225121 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 428 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca MIRAGE, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640225122 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 429 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo D3CE060A25B con No. de serie NLBM071297, No. de inventario 562014531 con capacidad de 12 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 430 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a APARATO DE AIRE ACONDICIONADO Marca CARRIER, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 562037516 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 431 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Equipo de aire acondicionado Marca YORK, Modelo 700 con No. de serie Y-800-222-3111, No. de inventario 56206346 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 432 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CF con No. de serie 702KANY00165, No. de inventario 5620165459 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 433 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CF con No. de serie 7032KAED00540, No. de inventario 5620165457 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 434 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S362CF con No. de serie 705KAGS00095, No. de inventario 5620165456 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 435 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 100001714210507000, No. de inventario 5640239174 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Bibliotecas y Centros de Información, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 436 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca 3523F54344, Modelo CARRIER con No. de serie 50ZPK060--30--, No. de inventario 5641370574 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 53500 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 437 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 2MCW0524G1000CA con No. de serie 3B14040000387, No. de inventario 5641253524 con capacidad de 2 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 438 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo ANDES con No. de serie 100001013140660170, No. de inventario 5641253525 con capacidad de 1 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 439 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YMFE60BNJMCMS-X con No. de serie 490A02041210300034, No. de inventario 5641343755 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 440 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca YORK, Modelo YFJE55BZTMCMORX con No. de serie 435202177231100045, No. de inventario 5641370577-2 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 5500 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 441 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Condensadora Marca YORK, Modelo YHFE24ZJMAXAORX con No. de serie 020602641231000070, No. de inventario 5641370575-2 con capacidad de 2 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 442 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235327 con capacidad de 2 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 443 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235328 con capacidad de 1 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 444 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235330 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 445 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235331 con capacidad de 2 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 446 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235332 con capacidad de 3 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 35000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 447 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235333 con capacidad de 1 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 448 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235334 con capacidad de 3 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 35000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 449 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235335 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 55000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 450 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235336 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 451 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 701KAHG02313, No. de inventario 5640235338 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 452 | Dirección de Información y Sistemas | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620216794 con capacidad de 5 TR, voltaje de 208-230V Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Información y Sistemas, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 453 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 340F337790121220170895, No. de inventario 5641353274 con capacidad de 1 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 12,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 454 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F085600221150170007, No. de inventario 5641353272 con capacidad de 2.5 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 30,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 455 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F085600221150170025, No. de inventario 5641353273 con capacidad de 2.5 TR, voltaje de 208/230v Volt con capacidad de 30,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 456 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 3418214760396030170013, No. de inventario 5641353270 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 457 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 3418214760396030170015, No. de inventario 5641353271 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 458 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F172790121150170020 , No. de inventario 5641353269 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 459 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F172790121150170038 , No. de inventario 5641353267 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 460 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F172790121150170089, No. de inventario 5641353266 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 461 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 341F172790121150170125 , No. de inventario 5641353268 con capacidad de 4 TR, voltaje de 208/230 Volt con capacidad de 48,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Mantenimiento, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 462 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EHF181P con No. de serie EPF361C31041400016, No. de inventario 5641260669 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 463 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400001, No. de inventario 5641260631 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 464 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400002, No. de inventario 5641260668 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36,114 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 465 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400011, No. de inventario 5641260662 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 466 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400028, No. de inventario 5641260663 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 467 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400031, No. de inventario 5641260670 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 468 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400057, No. de inventario 5641260664 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 469 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400059, No. de inventario 5641260671 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 470 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400065, No. de inventario 5641260665 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 471 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400075, No. de inventario 5641260672 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 472 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400077, No. de inventario 5641260666 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 473 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF361C31041400081, No. de inventario 5641260667 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 474 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF461C31041400010, No. de inventario 5641260674 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 475 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF461C31041400019, No. de inventario 5641260675 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 476 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF3611C con No. de serie EPF601C31041400040, No. de inventario 5641260676 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36,114 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 477 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF461C con No. de serie EPF461C31041400079, No. de inventario 5641260673 con capacidad de 4 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 478 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF461C con No. de serie EPF461C31041400079, No. de inventario 5641260673 con capacidad de 4 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36,114 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 479 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF601C con No. de serie EPF601C31041400060, No. de inventario 5641260679 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 480 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF601C con No. de serie EPF601C31041400076, No. de inventario 5641260680 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36,114 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 481 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo EPF601C con No. de serie EPF601C31041400080, No. de inventario 5641260681 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 482 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo eac300a3e0a0000 con No. de serie 15171198ja, No. de inventario 5641260685 con capacidad de 25 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 483 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo eac300a3e0a0000 con No. de serie 15171199ja, No. de inventario 5641260684 con capacidad de 25 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 484 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo eac300a3e0a0000 con No. de serie 15171200ja, No. de inventario 5641260683 con capacidad de 25 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 485 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 11876WJ856ZJ82700150, No. de inventario 5641333109 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 486 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 12125NJ873ZJ82401812, No. de inventario 5641333110 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 487 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 12287NK394ZK50400122, No. de inventario 5641333108 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 488 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC G0081, No. de inventario 5641333117 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 489 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC H0006, No. de inventario 5641333119 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 490 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC H0023, No. de inventario 5641333115 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 491 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC H0026, No. de inventario 5641333116 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 492 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC H0029, No. de inventario 5641333118 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 493 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 0E4M0 0A0KC H0041, No. de inventario 5641333120 con capacidad de 5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 494 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 2E4M0 0A0L4 016, No. de inventario 5641333112 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 495 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 2E4M0 0A0L4 034, No. de inventario 5641333113 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 496 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 2E4M0 0A0L4 053, No. de inventario 5641333111 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 497 | Dirección de Servicios Académicos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie AAA20 2E4M0 0A0L4 056, No. de inventario 5641333114 con capacidad de 3 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Servicios Académicos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 498 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie 241142463126422000000, No. de inventario 5641353509 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 15000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en TORRES DE RECTORIA; QUINTO PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 499 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10222L626V, No. de inventario 5641325973 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 500 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10223TAC6V, No. de inventario 5641325974 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 501 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10252PDK6V, No. de inventario 5641325975 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 502 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10275JW36V, No. de inventario 5641325976 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 503 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10275JW56V, No. de inventario 5641325977 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 504 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10275JW66V, No. de inventario 5641325978 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 505 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10275JW76V, No. de inventario 5641325979 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 506 | Dirección de Superación Académica | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo TWG060A150A con No. de serie 10275JW86V, No. de inventario 5641325980 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 20 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Superación Académica, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 507 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo 53INQ603C-PT con No. de serie 340954467069C230160074, No. de inventario 5641326826 con capacidad de 5 TONELADAS TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 60,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 508 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo 53INQ603C-PT con No. de serie 340954467069C230160078, No. de inventario 5641326819 con capacidad de 5 TONELADAS TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 60,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 509 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca CARRIER, Modelo 53INQ603C-PT con No. de serie 340954467069C230160125, No. de inventario 5641326818 con capacidad de 5 TONELADAS TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 60,000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 510 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca COLEMAN, Modelo Mach 15 con No. de serie 230236418, No. de inventario 5416369940-13 con capacidad de 15 LITROS TR, voltaje de 120 Volt con capacidad de 15000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 511 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca COLEMAN, Modelo Mach 15 con No. de serie 230236535, No. de inventario 5416369940-14 con capacidad de 1.25 toneladas TR, voltaje de 120 Volt con capacidad de 15000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión; PLANTA BAJA; Unidad, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 512 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MAS24C2AGO con No. de serie 341B986790311250150073, No. de inventario 5641326820 con capacidad de 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 513 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MAS24C2AGO con No. de serie 341B986790311250150125, No. de inventario 5641326821 con capacidad de 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 514 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MAS24C2AGO con No. de serie 341B986790311250150126, No. de inventario 5641326822 con capacidad de 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 515 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MCW1536A1000AA con No. de serie X2115TO362IC0046, No. de inventario 5641326824 con capacidad de 3 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 516 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MCW1536A1000AA con No. de serie X2125T0362IC0160, No. de inventario 5641326825 con capacidad de 3 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 517 | Dirección de Televisión | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MCW1536A1000AA con No. de serie X2125TO362IC0150, No. de inventario 5641326823 con capacidad de 3 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección de Televisión, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 518 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MCW1536A1000AA con No. de serie X2250TO3621C0096, No. de inventario 5641344186 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Sistema Universitario de Medios Autónomos; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 519 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6512G1000AA con No. de serie 1945H5760A, No. de inventario 5641332384 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 520 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6512G1000AA con No. de serie 1945H5823, No. de inventario 5641332374 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 521 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6512G1000AA con No. de serie 1946H5145A, No. de inventario 5641332371 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 522 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6518G1000AA con No. de serie 2011H5328A, No. de inventario 5641332389 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 523 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6518G1000AA con No. de serie 2051H5217A, No. de inventario 5641332378 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 524 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6524G1000AA con No. de serie 2011H4074A, No. de inventario 5641332379 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 525 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6524G1000AA con No. de serie 2011H5863A, No. de inventario 5641332375 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 526 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6524G1000AA con No. de serie 2013H5882A, No. de inventario 5641332373 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 527 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2030H5112A, No. de inventario 5641332385 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 528 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2051H5021A, No. de inventario 5641332387 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 529 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2051H5113, No. de inventario 5641332376 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 530 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6536G1000AA con No. de serie 2101H5360A, No. de inventario 5641332388 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 531 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXD6548G1000AA con No. de serie 2017H5145A, No. de inventario 5641332377 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 532 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXW2336A1000AA con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332372 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 533 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXW2336A1000AA con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332380 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 534 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXW2336A1000AA con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332381 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 535 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXW2336A1000AA con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332382 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 536 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 4MXW2336A1000AA con No. de serie S/N, No. de inventario 5641332383 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 537 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo EAC300A3E0A con No. de serie 20412457JA, No. de inventario 5641332391 con capacidad de 25 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 300000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 538 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo EAC300A3E0A con No. de serie 20461043JA, No. de inventario 5641332386 con capacidad de 25 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 300000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 539 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo THS150G3R0C16 con No. de serie 210110977D, No. de inventario 5641332390 con capacidad de 12.5 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 150000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Medios Autónomos, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 540 | Dirección General de Planeación | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 303K400063, No. de inventario 5620140740 con capacidad de 1 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Planeación, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de motor actuador de compuertas del aire acondicionado | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 541 | Dirección General de Planeación | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 404KAVH00439, No. de inventario 5620140741 con capacidad de 2 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 18000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Dirección General de Planeación, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 542 | División de Vinculación e Internacionalización | 3570 | 4 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YSHA24FSAADK con No. de serie 10001714120550815, No. de inventario 5640246841 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en División de Vinculación e Internacionalización, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 543 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo GOLD con No. de serie 701TAACOO672, No. de inventario 5620211180 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 544 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo GOLD con No. de serie 701TAKK00669, No. de inventario 5620211181 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 545 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 512KAED00164, No. de inventario 5620211175 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 546 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KASL02070, No. de inventario 5620211178 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 547 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KATM02049, No. de inventario 5620211179 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 548 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KDT01618, No. de inventario 5620211176 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 549 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 602KABF022405, No. de inventario 5620211177 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 550 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 602KABF02405, No. de inventario 5620211174 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 551 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145671 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 552 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145672 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 553 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145673 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Cambio de 1. Filtro de aire: Un filtro de aire sucio o dañado puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 2. Refrigerante: La recarga de refrigerante puede ser necesaria si hay una fuga o si el sistema está bajo cargado. 3. Termostato: Un termostato defectuoso puede causar problemas de control de temperatura. 4. Compresor: El compresor es el corazón del aire acondicionado, si falla, puede ser necesario reemplazarlo. 5. Ventilador: Un ventilador dañado o sucio puede reducir el flujo de aire y la eficiencia del sistema. 6. Resistencias eléctricas: Las resistencias eléctricas pueden fallar debido al desgaste o a sobrecargas. 7. Capilares: Los capilares pueden obstruirse o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 8. Valvulas de expansión: Las válvulas de expansión pueden fallar o dañarse, afectando el flujo de refrigerante. 9. Sensores: Los sensores de temperatura, presión o flujo. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 554 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo GOLD con No. de serie 701TAACOO672, No. de inventario 5620211180 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 555 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo GOLD con No. de serie 701TAKK00669, No. de inventario 5620211181 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 556 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 512KAED00164, No. de inventario 5620211175 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 557 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KASL02070, No. de inventario 5620211178 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 558 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KATM02049, No. de inventario 5620211179 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 559 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 601KDT01618, No. de inventario 5620211176 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 560 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 602KABF022405, No. de inventario 5620211177 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 561 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo NANO con No. de serie 602KABF02405, No. de inventario 5620211174 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 562 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145671 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 563 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145672 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 564 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620145673 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 48000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 1, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 565 | Escuela Preparatoria Número 2 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MC QUAY, Modelo S/M con No. de serie 2014149-12238, No. de inventario 5641255763 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 2, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 566 | Escuela Preparatoria Número 2 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MC QUAY, Modelo S/M con No. de serie 2014149-12264, No. de inventario 5641255762 con capacidad de 2 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 2, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 567 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146085 con capacidad de 4 toneladas TR, voltaje de trifasico Volt con capacidad de - BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 3, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 568 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146086 con capacidad de 4 toneladas TR, voltaje de trifasico Volt con capacidad de - BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 3, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 569 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146087 con capacidad de 4 toneladas TR, voltaje de trifasico Volt con capacidad de - BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 3, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 570 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo 2MCW0512G1000CA con No. de serie 3A6193000133, No. de inventario 5641275570 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 571 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146180 con capacidad de 1 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 49154 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 572 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146181 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 49154 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 573 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620146182 con capacidad de 4 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 574 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie 300001305130100407, No. de inventario 5640240329 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 31579 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 575 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640238030 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 4, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 576 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo ELF120Q-CLF120Q con No. de serie 47360002-57, No. de inventario 5641325917 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115/1/60 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 577 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIRAGE, Modelo ELF120Q-CLF120Q con No. de serie QWF82455104W01-28, No. de inventario 5641325916 con capacidad de 1 TR, voltaje de 115/1/60 Volt con capacidad de 1200 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 578 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo RG94A/BGEF con No. de serie QNF48522703N01-152, No. de inventario 5641325913 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220/01/60 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 579 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo RG94A/BGEF con No. de serie QNF82455103N01-6, No. de inventario 5641325914 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220/01/60 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 580 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo RG94A/BGEF con No. de serie S/N, No. de inventario 5641325915 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220/01/60 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Preparatoria Número 7, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 581 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MAS12CF con No. de serie 3417562080293060150853, No. de inventario 5641306871 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de . BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 582 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT060 con No. de serie 3418067260295140150034, No. de inventario 5641306875 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 410 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 583 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT060 con No. de serie 3418067260295140150227, No. de inventario 5641306872 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de . BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 584 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641293894 con capacidad de 1 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de . BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 585 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641295564 con capacidad de 1 TR, voltaje de 110 Volt con capacidad de 0 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Actopan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 586 | Escuela Superior de Apan | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca SIN MARCA, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641293826 con capacidad de 1 Tonelada TR, voltaje de 220 v Volt con capacidad de 600 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Apan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 587 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YSKA24FS-ADK con No. de serie 100001626111203411, No. de inventario 5640235459 con capacidad de 55000 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 22000-59400 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Atotonilco de Tula, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 588 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo LS-C2427GM0 con No. de serie 40400442461620, No. de inventario 5641299414 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Correctivo consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 589 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie 605KALC00280, No. de inventario 5641299415 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Correctivo consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 590 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie S01KACA00043, No. de inventario 5641299416 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Correctivo consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 591 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200246, No. de inventario 5641277748 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 592 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001326160200778, No. de inventario 5641277750 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 593 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100012, No. de inventario 5641277749 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 594 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie 300001835160100019, No. de inventario 5641277751 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de Consiste en reemplazo de los filtros de aire, reemplazo de las bobinas del evaporado y del condensador, suministro y ajuste del nivel de refrigerante, reemplazo de correas y poleas del ventilador, ajuste o reemplazo del termostato, verificación y ajuste del flujo de aire, limpieza de la bandeja de drenaje, revisar y/o corregir la conexión a la fuente de energía, revisión y en su caso reemplazo de la tarjeta electrónica, revisión de tuberías y en su caso reparación de fugas. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 595 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo KYEKE36BZTMCMOW1 con No. de serie 437401930230400007, No. de inventario 5641359272 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE HUEJUTLA; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 596 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo KYEKE36BZTMCMOW1 con No. de serie 437401930230400010, No. de inventario 5641359271 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE HUEJUTLA; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 597 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo KYKKE18BZTMCMOR1 con No. de serie 432401914221000002, No. de inventario 5641359258 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE HUEJUTLA; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 598 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo KYKKE18BZTMCMOR1 con No. de serie 432401914221000017, No. de inventario 5641359260 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE HUEJUTLA; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 599 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo Y9EA12FS-ADK con No. de serie 100001893160161320, No. de inventario 5641276401 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 600 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200177, No. de inventario 5641276377 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 601 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200178, No. de inventario 5641276378 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 602 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200183, No. de inventario 5641276400 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 603 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200628, No. de inventario 5641276379 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 604 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200714, No. de inventario 5641276380 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 605 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200715, No. de inventario 5641276381 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 606 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200716, No. de inventario 5641276382 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 607 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200722, No. de inventario 5641276383 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 608 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200725, No. de inventario 5641276384 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 609 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 3 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200729, No. de inventario 5641276385 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 610 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200730, No. de inventario 5641276386 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 611 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200799, No. de inventario 5641276387 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 612 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 30000132610200809, No. de inventario 5641276388 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 613 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001603151000085, No. de inventario 5641276389 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 614 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 2 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001603151000102, No. de inventario 5641276390 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 615 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001603151000103, No. de inventario 5641276391 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 616 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001603151000108, No. de inventario 5641276392 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 617 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100129, No. de inventario 5641276393 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 618 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100131, No. de inventario 5641276394 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 619 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100132, No. de inventario 5641276395 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 620 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100134, No. de inventario 5641276396 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 621 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100163, No. de inventario 5641276397 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 622 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100167, No. de inventario 5641276398 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 623 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFXC060BBA-FX con No. de serie 300001835160100170, No. de inventario 5641276399 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 54000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Huejutla, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 624 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40UPC243A-E con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353543 con capacidad de 2.28 TR, voltaje de 2300 Volt con capacidad de btu/h24600 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en EDIFICIO A; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 625 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca DELONGHI, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353551 con capacidad de 12000 TR, voltaje de 115 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en EDIFICIO A; PLANTA BAJA; AUTOAPRENDIZAJE, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 626 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca LG, Modelo S362CG con No. de serie 3850A21265, No. de inventario 5641353549 con capacidad de 35500 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 35500 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO; PLANTA BAJA; SALA DE VIDEOCONFERENCIA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 627 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353546 con capacidad de 60000 TR, voltaje de 220-230 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Edificio I; PLANTA BAJA; LABORATORIO, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 628 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353547 con capacidad de 60000 TR, voltaje de 220-230V Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Edificio I; PLANTA BAJA; LABORATORIO, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 629 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353550 con capacidad de 34000 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO; PLANTA BAJA; Salón de Aleman, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 630 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353552 con capacidad de 34000 TR, voltaje de 200 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en EDIFICIO A; PLANTA BAJA; AUTOAPRENDIZAJE, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Pieza
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 631 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca Prime, Modelo EMPRC122-L con No. de serie S/N, No. de inventario 5641353545 con capacidad de 12000 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en EDIFICIO A; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 632 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca Prime, Modelo EMPRN122-T con No. de serie L-2014-16-ID-02-0906, No. de inventario 5641353544 con capacidad de 12000 TR, voltaje de 220V Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en EDIFICIO A; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 633 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca Prime, Modelo EMPRN122-T con No. de serie L-2014-16-ID-02-0913, No. de inventario 5641353548 con capacidad de 12000 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 12000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO; PLANTA BAJA; SALA DE MAESTROS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 634 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo 5362CG con No. de serie 502QATM00537, No. de inventario 5620146351 con capacidad de 35500 btu/h TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 35500 btu/h BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tepeji del Río, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 635 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo 5362CG con No. de serie 603KABF02461, No. de inventario 5620146350 con capacidad de 35500 btu/h TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 35500 btu/h BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tepeji del Río, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 636 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo M483CS con No. de serie 601KAZK02069, No. de inventario 5640227511 con capacidad de 35500btu/h TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 35500btu/hv BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tepeji del Río, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 637 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo M483CS con No. de serie 602KAQJ02436, No. de inventario 5640227510 con capacidad de 35500 btu/h TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 35500 btu/h BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tepeji del Río, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 638 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640246661 con capacidad de 2 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 639 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca S/M, Modelo S/M con No. de serie S/N, No. de inventario 5641285704 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en ESCUELA SUPERIOR DE TIZAYUCA; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 640 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 100001893160161320, No. de inventario 5641276441 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 641 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo TLEA24FS-ADR con No. de serie 217601136081202194, No. de inventario 5620185062 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 642 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo TLEA24FS-ADR con No. de serie 217601136081202819, No. de inventario 5620225223 con capacidad de 4 TR, voltaje de 230 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 643 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 507KAGS00095, No. de inventario 5620223199 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 644 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 603KAVH01143, No. de inventario 5620223201 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 645 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca LG, Modelo S/M. con No. de serie 605KAVF00197, No. de inventario 5620223200 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 34000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tizayuca, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 646 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160270, No. de inventario 5641306991 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 647 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160274, No. de inventario 5641306986 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 648 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160302, No. de inventario 5641306988 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 649 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160309, No. de inventario 5641306987 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 650 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160315, No. de inventario 5641306989 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 651 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160354, No. de inventario 5641306990 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 652 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT60CB con No. de serie 3418067260195090160373, No. de inventario 5641306992 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 653 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo SP242HM con No. de serie S/N., No. de inventario 5640251281 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 654 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YOCA60FSAFH con No. de serie 300001149150500068, No. de inventario 5641267803 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 655 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YOCA60FSAFH con No. de serie 300001376150600066, No. de inventario 5641267802 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 656 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YOCA60FSAFH con No. de serie 300002143150600002, No. de inventario 5641267804 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 657 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 4 | Mantenimiento Correctivo a AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640245180 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 658 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277812 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 659 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277814 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 660 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277815 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 661 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277816 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 662 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277817 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 663 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277818 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 664 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo YHFFZC060BBAAFX con No. de serie S/N, No. de inventario 5641277819 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 665 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Aire acondicionado Marca YORK, Modelo YOCA60FSAFH con No. de serie S/N, No. de inventario 5641267806 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 666 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo R-22 con No. de serie 300001681150300417, No. de inventario 5641260846 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 667 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo R-22 con No. de serie 300001681150300417, No. de inventario 5641260846 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 668 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239328 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 669 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239329 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 670 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239330 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 671 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239331 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 672 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239332 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 673 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca INTENSITY, Modelo Y18KF con No. de serie S/N., No. de inventario 5620239333 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 674 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213883 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 675 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213884 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 676 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213885 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220-1-60 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 677 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213886 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220-1-60 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 678 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213887 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 679 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213888 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 680 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213888 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 681 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213889 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 682 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213890 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 683 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213891 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 684 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213892 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 685 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213892 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 686 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3570 | 2 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo MINI-SPLIT con No. de serie S/N., No. de inventario 5620213893 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Tlahuelilpan, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECUBRIMIENTO DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN SUPERFICIE EXPUESTOS A LA INTEMPERIE: SE REALIZARÁ EL RECUBRIMIENTO CON TUBERÍA TIPO LICUATITE E INSUMOS AL CABLE ALIMENTADOR DE LA CONDENSADORA, ADEMÁS DE REALIZARSE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RESINA IP65 CON TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN SEGÚN AMPERAJE DEL EQUIPO | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 687 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo MEZ42277418 con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299059 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 688 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo MEZ42277418 con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299060 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 36000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 689 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie 3416021870287050160063, No. de inventario 5641299792 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 690 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB con No. de serie 3416021870287050160071, No. de inventario 5641299794 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 691 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB DE 5TR con No. de serie 3416021870287050160110, No. de inventario 5641302970 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 692 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB DE 5TR con No. de serie 3416021870287050160116, No. de inventario 5641302969 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
34383 | Participaciones Federales Ordinario | 693 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 6 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIDEA, Modelo MCFT-60CB DE 5TR con No. de serie 3416021870287050160116, No. de inventario 5641302969 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 60000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Escuela Superior de Zimapán, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio