Participaciones Federales Ordinario | 695 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212716 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 696 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212717 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 697 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212718 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 698 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620212719 con capacidad de Sin dato TR, voltaje de Sin dato Volt con capacidad de Sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 699 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208276 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 700 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208277 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 701 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208278 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 702 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo YHCA18FSAADK con No. de serie S/N., No. de inventario 5620208279 con capacidad de 1.5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de sin dato BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias de la Salud, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 703 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie EDF261T5140100404, No. de inventario 5641299611 con capacidad de 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 704 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244729 con capacidad de CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 TONELADAS TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 705 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244730 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 706 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244731 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 707 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244732 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 708 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244733 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 709 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244734 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 710 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5640244735 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 711 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299609 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 712 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299610 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 713 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca MIRAGE, Modelo TITANIUM II con No. de serie S/N, No. de inventario 5641299612 con capacidad de 2 Toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 714 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca S/M, Modelo INTENSITY con No. de serie S/N, No. de inventario 5690224420 con capacidad de 2 toneladas TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECON.-ADMVAS.; PLANTA BAJA; AULA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 715 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G298790926090160050, No. de inventario 5641345019 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 716 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G298790926090160065, No. de inventario 5641345015 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 717 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160003, No. de inventario 5641345010 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 718 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160006, No. de inventario 5641345018 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 719 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160008, No. de inventario 5641345012 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 720 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160011, No. de inventario 5641345014 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 721 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160033, No. de inventario 5641345013 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 722 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160035, No. de inventario 5641345017 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 723 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160036, No. de inventario 5641345016 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 724 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire acondicionado Marca CARRIER, Modelo 40VIQ603C-E con No. de serie 540G601801127270160048, No. de inventario 5641345011 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 580 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANID; PRIMER PISO; OFICINA, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 725 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo BPCH0551BA con No. de serie 970840573, No. de inventario 562064815 con capacidad de 15 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 180000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 726 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO Marca YORK, Modelo D3LE898A25C con No. de serie NGFM883282, No. de inventario 562064818 con capacidad de 28 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 33600 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 727 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a MOTOR Marca YORK, Modelo D2CE180A25C con No. de serie NHFM091256, No. de inventario 562064834 con capacidad de 5 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 58000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en CEDICSO; PLANTA BAJA; CUARTO DE MAQUINAS, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 728 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5640234602 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 729 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000332, No. de inventario 5641305222. con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 730 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000837, No. de inventario 5641305223 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 731 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A746600008738, No. de inventario 5641305224 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 732 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca TRANE, Modelo S/M con No. de serie 3A74660000879, No. de inventario 5641305221 con capacidad de 3 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 733 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001392160500109, No. de inventario 5641305219 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 734 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 1000013921605001377, No. de inventario 5641305220 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 735 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401362, No. de inventario 5641305217 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 736 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401485, No. de inventario 5641305218 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 737 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401511, No. de inventario 5641305216 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 738 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca YORK, Modelo S/M con No. de serie 100001785160401516, No. de inventario 5641305215 con capacidad de 2 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Parque Cientifíco y Tecnológico, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 739 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAAE01880, No. de inventario 5641298768 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 740 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAGS01679, No. de inventario 5641298771 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras y las mangueras del desagüe. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 741 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAJP01764, No. de inventario 5641298769 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 742 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAUU01638, No. de inventario 5641298767 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de la tubería en séptimo piso en las oficinas de Rectoria de las torres de rectoría, los trabajos se realizaran a 25 metros de altura aproximadamente, consiste en lo siguiente: se suministrará e instalará 15 metros de insulación nueva de 1/4 y 1/2, y se cubrirá con cinta momia, para prevenir el pronto deterioro, se aplicará malla e impermeabilizante color blanco y se rematará correctamente con yeso en los muros perforados, con esto se evitará las filtraciones de agua que hay actualmente en las instalaciones correspondientes, suministro, instalación y reparación de muro y tubería, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra trabajando a 25 metros de altura aproximadamente, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 743 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Correctivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 904KAFX00379, No. de inventario 5641298770 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras y las mangueras del desagüe. No. inventario 5641298770 | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 744 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAAE01880, No. de inventario 5641298768 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 745 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAGS01679, No. de inventario 5641298771 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 746 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAJP01764, No. de inventario 5641298769 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 747 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 903KAUU01638, No. de inventario 5641298767 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 748 | Rectoría | 1 | Mantenimiento Preventivo a Aire Acondicionado Marca LG, Modelo S/M con No. de serie 904KAFX00379, No. de inventario 5641298770 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Rectoría, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 749 | Secretaría General | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201481 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 750 | Secretaría General | 1 | Mantenimiento Correctivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201482 con capacidad de 122 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. Se deberá hacer el reemplazo de compresor de 2 hp 50 libras. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 751 | Secretaría General | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201481 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Participaciones Federales Ordinario | 752 | Secretaría General | 1 | Mantenimiento Preventivo a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca SIN MARCA, Modelo S/M. con No. de serie S/N., No. de inventario 5620201482 con capacidad de 1.22 TR, voltaje de 220 Volt con capacidad de 24000 BTU, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO el cual se encuentra ubicado en Secretaría General, Incluye: CONDENSADORA: 1.- Revisar y apretar bornes tanto en la acometida eléctrica como en el equipo, 2.- Desmontar tapas de condensador, 3.- Limpieza en general de la condensadora (chasis, cuerpo de protección o gabinete, motor, aspa, etc.) por el interior y el exterior), si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizara a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizara de forma manual, 4.- Se lavara con químicos aprobados el condensador y partes eléctricas y se lubricara (cuando sea el caso) 5.- Limpieza especializada del electro ventilador, paneles de enfriamiento 6.- Se secara con aire a presión o con microfibras según las posibilidades de la instalación, 7.- Se revisara la carga de refrigerante para determinar la posibilidad de fugas en el mismo, 8.- Se revisara que los parámetros eléctricos de amperaje, voltaje y caída de tensión se encuentre dentro de los parámetros especificados para la unidad así como temperaturas en general del funcionamiento. 9.- Se revisarán los componentes de gabinete exterior e interior, lectura de microfaradios(capacitor), relevadores, compresor, filtro deshidratador y contactores para su evaluación y tiempo de vida útil (emitiendo un reporte si es necesario el remplazo), 10.- Revisión de funcionamiento del sistema de drenaje, 11.- Pruebas de moto compresor para verificar existencia de circuito abierto, 12.- Verificación de Niveles de Refrigerante: Comprobar el nivel de refrigerante y recargarlo si es necesario. Una cantidad insuficiente de refrigerante puede disminuir la eficiencia del sistema y causar daños. Detección de Fugas: Inspeccionar el sistema en busca de fugas de refrigerante y repararlas. Utilizar un detector de fugas si es necesario. 13.- Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas, que con un mínimo sea de 23°c. 14.- Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas 15.- Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. 16.- Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. 17.- Reparación de fugas en ductos y/o tuberías externas (lámina). 18.- Se revisara que las funciones de los controladores estén funcionando, 19.- Se verificara todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado, 20.- Se verificara el estado general equipo en cuanto a aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo de manera mecánica y eléctrica, 21.- Se realizara un reporte con fotográfico y videos de las acciones del mantenimiento, en archivo PDF aplica para condensador y evaporadora, al igual que se le informara al responsable sobre fallas eléctricas que pudieran existir. 22.- Se realizará limpieza del área a intervenir en donde se realizó el mantenimiento. EVAPORADORA consiste en: 1.- Desarmado de tapas de evaporador. 2.- Limpieza en general de filtros y tapas de la evaporadora, si las instalaciones lo permiten en áreas que no afecten la instalación eléctrica se realizará a presión con Hidrolavadora y químicos aprobados, en caso de no tener las posibilidades se realizará de forma manual. 3.- Limpieza especializada de turbina, filtros de aire. 4.- Se limpiará el sistema de drenaje de condensados. 5.- Se revisará que los parámetros eléctricos de amperaje y voltaje se encuentren dentro de los parámetros especificados para la unidad. 6.- Se revisará que las funciones de los controladores estén funcionando. 7.- Se verificará que todas las terminales eléctricas y tuercas de tubería de refrigerante estén debidamente ajustadas y que se encuentren en buen estado. 8.- Se verificará el estado general del aislamiento térmico y de posibles daños que afecten el funcionamiento del equipo. 9.- Se informará al responsable sobre fallas eléctricas. VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES: Revisión de Cinturones y Poleas: Inspeccionar los cinturones y las poleas del sistema para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente tensados. Comprobación de Amortiguadores y Aisladores: Revisar los amortiguadores y los aisladores de vibraciones para asegurarse de que estén en buen estado y no haya excesiva vibración. Pruebas de Funcionamiento: Prueba de Arranque: Encender el sistema y observar su funcionamiento, asegurándose de que arranque y opere correctamente. Medición de Temperaturas: Medir la temperatura de salida y retorno para asegurar que el sistema esté enfriando adecuadamente. El mantenimiento considera materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá considerar realizar limpieza del área de trabajo después del mantenimiento respectivo, así mismo entregar un reporte en físico y digital con fotografías y videos de las acciones del mantenimiento y los pasos que se llevaron a cabo (archivo digital formato PDF); de igual manera informar al responsable sobre fallas eléctricas que puedan existir. | Servicio
Concepto Único: De la partida 1 a la 752.
Para el Concepto Único: De la partida 1 a la 752.- "El licitante deberá contemplar dentro de su propuesta las reparaciones eléctricas y cambio de refacciones menores y mayores"

## DIRECCIONES
No. Partida | Centro de Costos | Direccion
1 | Administración de Editorial Universitaria | Viaducto Rojo Gómez , Colonia Céspedes 211 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
2 y 3 | Administración de Torres Rectoría | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
De la 4 a la 10 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Abasolo, Colonia Centro 600 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42000
11 y 12 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 13 a la 15 | Área Académica de Biología | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 16 a la 32 | Área Académica de Computación y Electrónica | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 33 a la 42 | Área Académica de Danza | Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, México; C.P. 42130
43 y 44 | Área Académica de Gerontología | Instituto de Ciencias de la Salud Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
De la 45 a la 64 | Área Académica de Medicina | Instituto de Ciencias de la Salud Circuito Ex Hacienda, La Concepción S/N Carretera Pachuca Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
De la 65 a la 97 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
98 y 99 | Área Académica de Musica | Instituto de Artes Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, México; C.P. 42130
De la 100 a la 104 | Área Académica de Psicología | Instituto de Ciencias de la Salud. Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n Pueblo San Juan Tilcuautla, 42160 Hgo
De la 105 a la 107 | Bioterio | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
De la 108 a la 127 | Centro de Cómputo Académico | Avenida Universidad, Colonia Santiago Jaltepec S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42090
De la 128 a la 412 | Colegio de Posgrado | Torre de Posgrado UAEH, 1er piso, Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5 Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, Mex. C.P. 42184.
De la 413 a la 427 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 428 a la 433 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 434 a la 450 | Dirección de Información y Sistemas | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Cd. Universitaria, edificio CEVIDE tercer piso. CP. 42090, Mineral de la Reforma, Hgo.
De la 451 a la 459 | Dirección de Mantenimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo, Colonia Amaque S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42187
De la 460 a la 495 | Dirección de Servicios Académicos | Ciudad del conocimiento,Carretera Pachuca-Tulancingo s/n Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42184
De la 496 a la 504 | Dirección de Superación Académica | Quinto piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
De la 505 a la 515 | Dirección de Televisión | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
De la 516 a la 537 | Dirección General de Medios Autónomos | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
538 y 539 | Dirección General de Planeación | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
540 | División de Vinculación e Internacionalización | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
De la 541 a la 562 | Escuela Preparatoria Número 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42060
563 y 564 | Escuela Preparatoria Número 2 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
De la 565 a la 567 | Escuela Preparatoria Número 3 | Carretera Pachuca-Actopan, Colonia Javier Rojo Gómez S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42030
De la 568 a la 573 | Escuela Preparatoria Número 4 | Avenida Guadalupe, Colonia Guadalupe S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42079
De la 574 a la 578 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
De la 579 a la 583 | Escuela Superior de Actopan | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
584 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
585 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
De la 586 a la 592 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
De la 593 a la 606 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
De la 607 a la 614 | Escuela Superior de Tizayuca | Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 S/N Tizayuca, Hidalgo C.P.43800
De la 615 a la 655 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
De la 656 a la 672 | Escuela Superior de Zimapán | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
De la 673 a la 682 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
De la 683 a la 702 | Instituto de Ciencias de la Salud | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
De la 703 a la 714 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | Camino La Concepción S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
De la 715 a la 728 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia San Cayetano S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42084
De la 729 a la 738 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd. Ciudad del Conocimiento, Manzana 15, Lote 2 S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42162
De la 739 a la 748 | Rectoría | Séptimo piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
De la 749 a la 752 | Secretaría General | Sexto piso. Torres de Rectoría Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039