## TECNICO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico UAEH-LP-N32-2025
Adquisición de aires acondicionados
Fuente de Financiamiento | Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (marca y modelo) | Unidad de Medida
Participaciones Federales Ordinario | 1 | 2 | Área Académica de Danza | Control para manejo de acondicionador de aire tipo Minisplit marca Midea. Prueba de funcionamiento y programación in situ. Acerca de este artículo. Control para acondicionado marca Midea. Enlace directo, sin necesidad de programación. Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)Materiales de calidad. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 2 | 4 | Área Académica de Danza | Control para manejo de acondicionador de aire tipo Minisplit marca Mirage aasolutx36, modelo EXC361T. Prueba de funcionamiento y programación in situ. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 3 | 2 | Bioterio | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 ton frio calor 230/3/60 r410a al/cu. cuenta con compresores scroll filtros de 2 incluye txv y switches de alta y baja presión refrigerante r-410a ecológico. protocolo de comunicación abierta fácil acceso a mantenimiento incluye filtros desechables 2 serpentín al-cu. operación silenciosa. sistema de refrigeración con medición disparo/reinicio de alta presión 630/505 (psig). evap. bobina de material cu/al, tipo de bobina 3/8 pulgadas. rtpf, 4 filas/ 15 fpi. evap. ventilador y motor estático estándar de 3 fases con 1.7 bhpmx., 591839 rpm, estática media de 3 fases con 2.8 bhp max, 733949 rpm, alta estática de 3 fases de 4.0 bph máxima, 8381084 rpm. cond. bobina con 3 filas / 17fpi. cond. motor del ventilador 1caballo de fuerza/ 175rpm del motor. 4 filtro ra #/20x20x2tamaño (pulg.) , incluye base de ptr en azotea e instalación eléctrica, maniobras con grúa, instalación de filtros suministro, fabricación e instalación de ductería fabricada en lámina galvanizada de primera calidad, calibre 20,22 y 24. incluye: trazo, corte, doblez, armado, soportería para ducto, engargolado, grapas, zetas, suministro e instalación aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2 de espesor, pegado con pegamento, foil reforzado, sellado de ducto lámina y con cinta metálica en uniones. incluye: mano de obra, fijación trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento tipo 5000 amarillo, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio reforzado, traslapes de 1 , adhesivo para fibra de vidrio, alineación, fletes, acarreos horizontales y verticales, suministro e instalación de difusor modelo dpl de 24x24x14 de diámetro, marca vermont, innes o su equivalente, color blanco ostión. incluye: cuello collarin, ducto flexible, montaje, fijación, nivelación, balanceo, suministro e instalación de rejilla de retorno de 38x20, marca vermont, innes o su equivalente, color blanco ostión. incluye cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, chiflon de ajuste, lonas antivibratorias, suministro e instalación de red de refrigeración. incluye: tuberías de cobre de 1 3/8 (succión), 5/8 (líquido), soldadura en tubería con gases acetileno y oxígeno, varilla de soldadura al 5% plana, codos trampas, tee bobina selenoide a 220v, cuerpo de válvula selenoide, mirilla, filtro deshidratador, gas refrigerante, aislamiento térmico en líneas con insul-tub, tubería pared delgada de 3/4, cable calibre 14 hasta 7 líneas para señal, pruebas de hermeticidad con gas nitrógeno, alto vacío, carga de gas al 100%, pruebas arranques, suministro e instalación de equipo de extracción tipo centrifugo greenheck alto desempeño incluye fletes y acarreos a sitio de instalación, maniobras, fijación, tornillería, instalación eléctrica suministro e instalación de ductos rectangulares para sistemas de extracción fabricados a base de lámina galvanizada calibre 24 y 26 de primera calidad marca ternium. incluye tornillería y herrajes para su fijación, suministro e instalación de soportes tipo columpio para ductos interiores de lámina galvanizada a base de 2 piezas de varilla roscada de 1/2 y unicanal liso de 4*2 (hasta 80 cm). incluye fletes y acarreos a sitio de instalación, tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 14 x 8 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 16 x 8 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 16 x 14 fabricada en aluminio en acabado blanco incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gek2 con dimensiones de 28 x 20 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 4 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 2 TR (24,000 BTU), solo frío, modelo YHFE24ZJMAXAORX, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Dirección de Información y Sistemas, área de Gestión Operativa. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 5 | 2 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 3 TR (36,000 BTU), solo frío, modelo YFJE36BZTMCMOR1, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Dirección de Información y Sistemas, área de Gestión Operativa. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 6 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo tipo paquete de 5 TR, modelo YMFE60BNJMCMS-X, para el site de la Dirección de Información y Sistemas, en 3er. piso de CEVIDE. Capacidad de enfriamiento de 60000 BTU/H, tipo de compresor, gas refrigerante r-410a cantidad de 3.4 kg, id del dispositivo de medición txv, área de la cara filas aletas 15.5 ft3. Ventilador exterior flujo de aire nominal 3000 cfm, hp del motor 1/3 (1110) rpm. Serpentín interior área de la cara filas aletas 6.1 ft3. Soplador interior flujo de aire de refrigeración nominal 1850 cfm, interruptor de alta presión 650 +/- 15 psig, filtros de aire de retorno desechables 610x914x25 mm. Clasificación estándar 80 dba, con ductería fabricada en lámina galvanizada calibre 24, con doblez, trazo, armado, soporteria, engargolado, grapas, zetas, sellado en las juntas, cuello de salida para inyección y retorno, colgantes con grapa de fijación utilizando perno para concreto y aislamiento térmico de fibra de vidrio de 1.5? de espesor para exteriores, con fijación, trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento 5000, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio, reforzado, traslapes de 1? adhesivo para fibra de vidrio, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones con grúa especial para poner el equipo en la azotea del edificio de CEVIDE, y al mismo tiempo se bajará el equipo que será reemplazado, transportado por el proveedor a lugar designado, incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. con PTR de 2x2 calibre 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color negro, uniones a 45 grados, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, mano de obra, para su descanso, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución, Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 7 | 2 | Escuela Preparatoria Número 3 | adquisicion e instalacion de aire acondicionado Con una capacidad de refrigeración nominal de 33000 BTU/h y una capacidad de calentamiento nominal de 29000 BTU/h | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 8 | 1 | Escuela Preparatoria Número 5 | Compra e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split a 220 V; con capacidad de 2 Toneladas de enfriamiento (24000 BTU solo frio); con tipo de gas refrigerante R 410 -A; con nivel de ruido de 45 Db; Incluye control remoto; potencia de refrigeración 2000W. Se requiere también de la instalación de este equipo con personal especializado en refrigeración doméstica e industrial | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 9 | 4 | Escuela Preparatoria Número 5 | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, marca York modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 10 | 1 | Escuela Preparatoria Número 5 | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, marca York modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 11 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 1 Tonelada (12,000 BTU), con calefacción Frío/calor HEAT PUMP, modelo YHKE12ZJ6AXBORX, marca YORK, voltaje de operación 110/1/60 los cuales se deberan colocar en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Edificio F, Cubiculo 1. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 12 | 30 | Escuela Superior de Huejutla | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Cassette, con capacidad de 5 Toneladas (60,000 BTU), con calefacción Solo frío, modelo YKJF55BZTMCMORX, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberan colocar en aula 2 modulo B . Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 13 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Piso techo, con capacidad de 2 Toneladas (24,000 BTU), con calefacción Solo frío, modelo YFJE24BZTMCMOR1, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Colocar en Sala de cómputo. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 14 | 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos) suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo

## ECONOMICO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Económico UAEH-LP-N32-2025
Adquisición de aires acondicionados
Fuente de Financiamiento | Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (marca y modelo) | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
Participaciones Federales Ordinario | 1 | 2 | Área Académica de Danza | Control para manejo de acondicionador de aire tipo Minisplit marca Midea. Prueba de funcionamiento y programación in situ. Acerca de este artículo. Control para acondicionado marca Midea. Enlace directo, sin necesidad de programación. Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)Materiales de calidad. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 2 | 4 | Área Académica de Danza | Control para manejo de acondicionador de aire tipo Minisplit marca Mirage aasolutx36, modelo EXC361T. Prueba de funcionamiento y programación in situ. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 3 | 2 | Bioterio | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo paquete de 10 ton frio calor 230/3/60 r410a al/cu. cuenta con compresores scroll filtros de 2 incluye txv y switches de alta y baja presión refrigerante r-410a ecológico. protocolo de comunicación abierta fácil acceso a mantenimiento incluye filtros desechables 2 serpentín al-cu. operación silenciosa. sistema de refrigeración con medición disparo/reinicio de alta presión 630/505 (psig). evap. bobina de material cu/al, tipo de bobina 3/8 pulgadas. rtpf, 4 filas/ 15 fpi. evap. ventilador y motor estático estándar de 3 fases con 1.7 bhpmx., 591839 rpm, estática media de 3 fases con 2.8 bhp max, 733949 rpm, alta estática de 3 fases de 4.0 bph máxima, 8381084 rpm. cond. bobina con 3 filas / 17fpi. cond. motor del ventilador 1caballo de fuerza/ 175rpm del motor. 4 filtro ra #/20x20x2tamaño (pulg.) , incluye base de ptr en azotea e instalación eléctrica, maniobras con grúa, instalación de filtros suministro, fabricación e instalación de ductería fabricada en lámina galvanizada de primera calidad, calibre 20,22 y 24. incluye: trazo, corte, doblez, armado, soportería para ducto, engargolado, grapas, zetas, suministro e instalación aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2 de espesor, pegado con pegamento, foil reforzado, sellado de ducto lámina y con cinta metálica en uniones. incluye: mano de obra, fijación trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento tipo 5000 amarillo, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio reforzado, traslapes de 1 , adhesivo para fibra de vidrio, alineación, fletes, acarreos horizontales y verticales, suministro e instalación de difusor modelo dpl de 24x24x14 de diámetro, marca vermont, innes o su equivalente, color blanco ostión. incluye: cuello collarin, ducto flexible, montaje, fijación, nivelación, balanceo, suministro e instalación de rejilla de retorno de 38x20, marca vermont, innes o su equivalente, color blanco ostión. incluye cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, chiflon de ajuste, lonas antivibratorias, suministro e instalación de red de refrigeración. incluye: tuberías de cobre de 1 3/8 (succión), 5/8 (líquido), soldadura en tubería con gases acetileno y oxígeno, varilla de soldadura al 5% plana, codos trampas, tee bobina selenoide a 220v, cuerpo de válvula selenoide, mirilla, filtro deshidratador, gas refrigerante, aislamiento térmico en líneas con insul-tub, tubería pared delgada de 3/4, cable calibre 14 hasta 7 líneas para señal, pruebas de hermeticidad con gas nitrógeno, alto vacío, carga de gas al 100%, pruebas arranques, suministro e instalación de equipo de extracción tipo centrifugo greenheck alto desempeño incluye fletes y acarreos a sitio de instalación, maniobras, fijación, tornillería, instalación eléctrica suministro e instalación de ductos rectangulares para sistemas de extracción fabricados a base de lámina galvanizada calibre 24 y 26 de primera calidad marca ternium. incluye tornillería y herrajes para su fijación, suministro e instalación de soportes tipo columpio para ductos interiores de lámina galvanizada a base de 2 piezas de varilla roscada de 1/2 y unicanal liso de 4*2 (hasta 80 cm). incluye fletes y acarreos a sitio de instalación, tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 14 x 8 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 16 x 8 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gsh con dimensiones de 16 x 14 fabricada en aluminio en acabado blanco incluye tornillería para su fijación, suministro e instalación de rejilla de extracción marca innes modelo gek2 con dimensiones de 28 x 20 fabricada en aluminio en acabado blanco. incluye tornillería para su fijación. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 4 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 2 TR (24,000 BTU), solo frío, modelo YHFE24ZJMAXAORX, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Dirección de Información y Sistemas, área de Gestión Operativa. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 5 | 2 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 3 TR (36,000 BTU), solo frío, modelo YFJE36BZTMCMOR1, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Dirección de Información y Sistemas, área de Gestión Operativa. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termomagnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos y transportarlos a el lugar designado), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 6 | 1 | Dirección de Información y Sistemas | Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo tipo paquete de 5 TR, modelo YMFE60BNJMCMS-X, para el site de la Dirección de Información y Sistemas, en 3er. piso de CEVIDE. Capacidad de enfriamiento de 60000 BTU/H, tipo de compresor, gas refrigerante r-410a cantidad de 3.4 kg, id del dispositivo de medición txv, área de la cara filas aletas 15.5 ft3. Ventilador exterior flujo de aire nominal 3000 cfm, hp del motor 1/3 (1110) rpm. Serpentín interior área de la cara filas aletas 6.1 ft3. Soplador interior flujo de aire de refrigeración nominal 1850 cfm, interruptor de alta presión 650 +/- 15 psig, filtros de aire de retorno desechables 610x914x25 mm. Clasificación estándar 80 dba, con ductería fabricada en lámina galvanizada calibre 24, con doblez, trazo, armado, soporteria, engargolado, grapas, zetas, sellado en las juntas, cuello de salida para inyección y retorno, colgantes con grapa de fijación utilizando perno para concreto y aislamiento térmico de fibra de vidrio de 1.5? de espesor para exteriores, con fijación, trazo, corte, dobleces, manta cruda, pegamento 5000, terminado con impermeabilizante color terracota, barrera de vapor con foil de aluminio, reforzado, traslapes de 1? adhesivo para fibra de vidrio, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones con grúa especial para poner el equipo en la azotea del edificio de CEVIDE, y al mismo tiempo se bajará el equipo que será reemplazado, transportado por el proveedor a lugar designado, incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. con PTR de 2x2 calibre 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color negro, uniones a 45 grados, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, mano de obra, para su descanso, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución, Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. Considerar un mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha del equipo. Marca, modelo y serie debe coincidir físicamente en el equipo con la factura y carta garantía emitida por el proveedor. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 7 | 2 | Escuela Preparatoria Número 3 | adquisicion e instalacion de aire acondicionado Con una capacidad de refrigeración nominal de 33000 BTU/h y una capacidad de calentamiento nominal de 29000 BTU/h | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 8 | 1 | Escuela Preparatoria Número 5 | Compra e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split a 220 V; con capacidad de 2 Toneladas de enfriamiento (24000 BTU solo frio); con tipo de gas refrigerante R 410 -A; con nivel de ruido de 45 Db; Incluye control remoto; potencia de refrigeración 2000W. Se requiere también de la instalación de este equipo con personal especializado en refrigeración doméstica e industrial | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 9 | 4 | Escuela Preparatoria Número 5 | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, marca York modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 10 | 1 | Escuela Preparatoria Número 5 | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, marca York modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 11 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Split, con capacidad de 1 Tonelada (12,000 BTU), con calefacción Frío/calor HEAT PUMP, modelo YHKE12ZJ6AXBORX, marca YORK, voltaje de operación 110/1/60 los cuales se deberan colocar en Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Edificio F, Cubiculo 1. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 12 | 30 | Escuela Superior de Huejutla | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Cassette, con capacidad de 5 Toneladas (60,000 BTU), con calefacción Solo frío, modelo YKJF55BZTMCMORX, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberan colocar en aula 2 modulo B . Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 13 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Minisplit evaporadora Piso techo, con capacidad de 2 Toneladas (24,000 BTU), con calefacción Solo frío, modelo YFJE24BZTMCMOR1, marca YORK, voltaje de operación 220/1/60 los cuales se deberán colocar en Colocar en Sala de cómputo. Deberá incluir: Acometida eléctrica para la condensadora y evaporadora accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termo magnéticos, interruptor de seguridad en condensador), así mismo se deberá considerar un centro de carga independiente para el equipo, considerar el disconect (caja de desconexión de aire) con centro de carga para intemperie y pastilla termo magnética; En caso de contar con una línea existente se deberá realizar nuevamente el tendido del cableado así como el suministro, colocación y fijación de tubería en PVC conduit pesado; teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos), elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Se necesita instalación de equipo hasta 4m o azotea según sea el caso. Suministro y colocación de Base soporte de concreto para condensadora en los 4 puntos de fijación en azotea y en caso de colocación en muro se deberá suministrar y colocar bases de pared (metálicas), materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 14 | 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Equipo de aire acondicionado piso techo inverter, modelo KYFJE55BZTMCMORX, 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano en caso de encontrarse con contra pendientes se deberá realizar el suministro y colocación de bomba de Condensado Drenado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo (incluyendo el desmontaje de los equipos existentes en caso de ser reemplazos) suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurado, resanes y pintura. En interiores y exteriores se deberán considerar cajillos para líneas de alta y baja presión, así como para la tubería de drenaje en durock con acabados en pasto o estuco según sea el caso y se deberá considerar la aplicación de pintura con las mismas tonalidades a lo existente. Garantía del equipo: El proveedor deberá garantizar que todos los equipos de aire acondicionado suministrados son nuevos, originales, libres de defectos de fabricación y funcionamiento, y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en la presente licitación. Plazo mínimo exigido: 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del equipo, sin perjuicio de que el fabricante ofrezca un período mayor. Garantía del compresor: El compresor deberá contar con una garantía específica mínima de 5 años contra defectos de fabricación, respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado. Garantía por instalación: El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre la instalación, cubriendo cualquier falla derivada de un montaje inadecuado o errores de conexión eléctrica, refrigerante o de drenaje. Tiempo de respuesta: El proveedor se compromete a responder a solicitudes de reparación o revisión dentro de un plazo máximo de 72 horas hábiles tras la notificación por parte del contratante. Reposición y reparación: Durante el período de garantía, cualquier componente defectuoso será reparado o reemplazado sin costo para la entidad contratante, incluyendo mano de obra, traslado y materiales. Soporte técnico: Se deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico local por al menos 5 años después de la adquisición del equipo. | Equipo
[6 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | Total | 0

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 "Adquisición de ___________________"
Fecha___ de _____________ de 2025
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos