## Anexo 17
[Elaborar en papel membretado del Interesado]
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
"Mantenimiento para planta tratadora"
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de julio del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
Concepto Único: (De las partidas 1 y 2).
No. Partida | Cantidad | Descripción | Unidad Medida
1 | 1 | Sobre la planta de tratamiento de módulo 1. Mantenimiento correctivo a la PTAR que incluye lo siguiente: Desazolvé general a la PTAR: con el uso de un camión tipo vactor se realiza el azolve de solidos al fondo del tanque posterior se procede a la Limpieza general con agua a presión y desinfección interna del PTAR con hipoclorito de sodio al 13%. Revisión y limpieza de tuberías, válvulas, conexiones internas y externas las cuales no deberán de presentar fugas de agua o aire por lo que se realizara la corrección o cambio de piezas dañadas concluyendo con la aplicación de pintura a partes metálicas. Limpieza mecánica con carda al interior del tanque y tapas para el retiro de oxido y proceder con la aplicación de pintura epóxica (alquitrán de Ulla). Mantenimiento general a tablero eléctrico que consiste en ajuste de conexiones, limpieza general, peinado de cables, cambio de cables sulfatados y/o duros por sobrecalentamiento, cambio de contactores en caso de ser necesario. Puesta en marcha y estabilización de la PTAR. Suministro e instalación de soplador regenerativo de 3 hp el cual incluye manifold: el personal técnico realizara la instalación mecánica y eléctrica del equipo asegurando que su funcionamiento a adecuado y evitando fugas de aire en el sistema y verificando el correcto consumo energético acorde a las especificaciones técnicas. Cambio de difusor de 9pulgadas de burbuja fina para una adecuada degradación de materia mejorando la depuración del agua y aumentando así la calidad del producto tratado. Cambio de tubería eléctrica el tanque donde se encuentra la PTRA por lo que la tubería que se encuentra corrida será sustituida y fijada evitando daños al equipo e instalación eléctrica derivados de algún corto por humedad o brinco de corriente por un aislante dañado. Fijar tanque para evitar movimientos y desacoplamientos en succiones y descargas el cual consiste en colocar soporte o postes los cual permitir que el tanque permanezca en su lugar, la filtración de subsuelo no afecte su posición cuando el tanque este vacío y se prevenga que las descarga o succión se desacople. | Servicio
2 | 1 | Sobre la planta de tratamiento de módulo 2.Mantenimiento correctivo a la PTAR que incluye lo siguiente: Desazolvé general a la PTAR: con el uso de un camión tipo vactor se realiza el azolve de solidos al fondo del tanque posterior se procede a la Limpieza general con agua a presión y desinfección interna del PTAR con hipoclorito de sodio al 13%. Revisión y limpieza de tuberías, válvulas, conexiones internas y externas las cuales no deberán de presentar fugas de agua o aire por lo que se realizara la corrección o cambio de piezas dañadas concluyendo con la aplicación de pintura a partes metálicas. Limpieza mecánica con carda al interior del tanque y tapas para el retiro de oxido y proceder con la aplicación de pintura epóxica (alquitrán de Ulla). Mantenimiento general a tablero eléctrico que consiste en ajuste de conexiones, limpieza general, peinado de cables, cambio de cables sulfatados y/o duros por sobrecalentamiento, cambio de contactores en caso de ser necesario. Puesta en marcha y estabilización de la PTAR. Suministro e instalación de timer de soplador: debido a que la planta debe de tener sus adecuados tiempos de oxigenación para que el reactor degrade la materia es necesario realizar el cambio del timer para mantener en óptimas condiciones la PTAR. manifold,: el personal técnico realizara la instalación mecánica y eléctrica del equipo asegurando que su funcionamiento a adecuado y evitando fugas de aire en el sistema y verificando el correcto consumo energético acorde a las especificaciones técnicas. Cambio de difusor de 9pulgadas de burbuja fina para una adecuada degradación de materia mejorando la depuración del agua y aumentando así la calidad del producto tratado. Fijar tanque para evitar movimientos y desacoplamientos en succiones y descargas el cual consiste en colocar soporte o postes los cual permitir que el tanque permanezca en su lugar, la filtración de subsuelo no afecte su posición cuando el tanque este vacío y se prevenga que las descarga o succión se desacople. | Servicio
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Condiciones y plazo de entrega:
Garantía de los Servicios:
Lugar de entrega:
[Nombre y firma del representante legal]

## Anexo 18
[Elaborar en papel membretado del Interesado]
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
"Mantenimiento para planta tratadora"
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de julio del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
Concepto Único: (De las partidas 1 y 2).
| No. Partida | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Precio Unitario Sin IVA | Importe total Sin IVA
| 1 | 1 | Sobre la planta de tratamiento de módulo 1. Mantenimiento correctivo a la PTAR que incluye lo siguiente: Desazolvé general a la PTAR: con el uso de un camión tipo vactor se realiza el azolve de solidos al fondo del tanque posterior se procede a la Limpieza general con agua a presión y desinfección interna del PTAR con hipoclorito de sodio al 13%. Revisión y limpieza de tuberías, válvulas, conexiones internas y externas las cuales no deberán de presentar fugas de agua o aire por lo que se realizara la corrección o cambio de piezas dañadas concluyendo con la aplicación de pintura a partes metálicas. Limpieza mecánica con carda al interior del tanque y tapas para el retiro de oxido y proceder con la aplicación de pintura epóxica (alquitrán de Ulla). Mantenimiento general a tablero eléctrico que consiste en ajuste de conexiones, limpieza general, peinado de cables, cambio de cables sulfatados y/o duros por sobrecalentamiento, cambio de contactores en caso de ser necesario. Puesta en marcha y estabilización de la PTAR. Suministro e instalación de soplador regenerativo de 3 hp el cual incluye manifold: el personal técnico realizara la instalación mecánica y eléctrica del equipo asegurando que su funcionamiento a adecuado y evitando fugas de aire en el sistema y verificando el correcto consumo energético acorde a las especificaciones técnicas. Cambio de difusor de 9pulgadas de burbuja fina para una adecuada degradación de materia mejorando la depuración del agua y aumentando así la calidad del producto tratado. Cambio de tubería eléctrica el tanque donde se encuentra la PTRA por lo que la tubería que se encuentra corrida será sustituida y fijada evitando daños al equipo e instalación eléctrica derivados de algún corto por humedad o brinco de corriente por un aislante dañado. Fijar tanque para evitar movimientos y desacoplamientos en succiones y descargas el cual consiste en colocar soporte o postes los cual permitir que el tanque permanezca en su lugar, la filtración de subsuelo no afecte su posición cuando el tanque este vacío y se prevenga que las descarga o succión se desacople. | Servicio
| 2 | 1 | Sobre la planta de tratamiento de módulo 2.Mantenimiento correctivo a la PTAR que incluye lo siguiente: Desazolvé general a la PTAR: con el uso de un camión tipo vactor se realiza el azolve de solidos al fondo del tanque posterior se procede a la Limpieza general con agua a presión y desinfección interna del PTAR con hipoclorito de sodio al 13%. Revisión y limpieza de tuberías, válvulas, conexiones internas y externas las cuales no deberán de presentar fugas de agua o aire por lo que se realizara la corrección o cambio de piezas dañadas concluyendo con la aplicación de pintura a partes metálicas. Limpieza mecánica con carda al interior del tanque y tapas para el retiro de oxido y proceder con la aplicación de pintura epóxica (alquitrán de Ulla). Mantenimiento general a tablero eléctrico que consiste en ajuste de conexiones, limpieza general, peinado de cables, cambio de cables sulfatados y/o duros por sobrecalentamiento, cambio de contactores en caso de ser necesario. Puesta en marcha y estabilización de la PTAR. Suministro e instalación de timer de soplador: debido a que la planta debe de tener sus adecuados tiempos de oxigenación para que el reactor degrade la materia es necesario realizar el cambio del timer para mantener en óptimas condiciones la PTAR. manifold,: el personal técnico realizara la instalación mecánica y eléctrica del equipo asegurando que su funcionamiento a adecuado y evitando fugas de aire en el sistema y verificando el correcto consumo energético acorde a las especificaciones técnicas. Cambio de difusor de 9pulgadas de burbuja fina para una adecuada degradación de materia mejorando la depuración del agua y aumentando así la calidad del producto tratado. Fijar tanque para evitar movimientos y desacoplamientos en succiones y descargas el cual consiste en colocar soporte o postes los cual permitir que el tanque permanezca en su lugar, la filtración de subsuelo no afecte su posición cuando el tanque este vacío y se prevenga que las descarga o succión se desacople. | Servicio
[5 empty] | Subtotal | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | Total | 0
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Condiciones y plazo de entrega:
Garantía de los Servicios:
Lugar de entrega:

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N57-2026 "Mantenimiento para planta tratadora"
Fecha___ de _____________ de 2026
Servicios a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos